	Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių taikymo konsultacijos



	

	Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių taikymo konsultacijos

	


Turinys

3Įvadas


3NUOMONĖ PATEIKTA DEPARTAMENTO RAŠTUOSE (Paskutinė redakcija 2018-12-31)


3Departamento 2012-06-13 raštas Nr. 9.4- 1405 (9.6.) konsultacijos dėl 16 punkto taikymo


3Departamento 2012-08-28 raštas Nr. 9.4- 1864 (9.6.) konsultacijos dėl 17 punkto taikymo


3Departamento 2012-12-28 raštas Nr. 9.4-2862 (9.6.) konsultacijos dėl 17 ir 45 punkto taikymo


4Departamento 2013-01-07 raštas Nr. 9.4-28 (9.6.) konsultacijos dėl lentelių ir 21 punkto taikymo


5Departamento 2013-02-07 raštas Nr. 9.4-308 (9.6.) konsultacijos dėl 40 ir 48 punkto taikymo


6Departamento 2013-04-25 raštas Nr. 9.4-976 (9.6.) konsultacijos dėl 22, 28 ir 34 punkto taikymo


6Departamento 2013-06-20 raštas Nr. 9.4-1422 (9.6.) konsultacijos dėl 54 punkto taikymo


6Departamento 2013-10-28 raštas Nr. 9.4-2368 (9.6.) konsultacijos dėl 17 ir 21 punkto taikymo


7Departamento 2014-01-13 raštas Nr. 9.4- 86 (9.6.) konsultacijos dėl dūmų šalinimo


7Departamento 2014-01-24 raštas Nr. 9.4-197 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo


8Departamento 2014-05-28 raštas Nr. 9.4-1276 (9.6.) konsultacijos dėl 17 punkto taikymo


8Departamento 2014-07-16 raštas Nr. 9.4-1654 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo


9Departamento 2014-12-04 raštas Nr. 9.4-2761 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo


9Departamento 2014-12-08 raštas Nr. 9.4-2780 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo


10Departamento 2015-03-18 raštas Nr. 9.4- 628 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo


11Departamento 2015-03-18 raštas Nr. 9.4- 628 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo


11Departamento 2015-05-15 raštas Nr. 9.4- 1168 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo


11Departamento 2015-07-08 raštas Nr. 9.4-1628 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo


12Departamento 2015-07-23 raštas Nr. 9.4-1754 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo


13Departamento 2016-04-29 raštas Nr. 9.4-1156 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo


13Departamento 2016-07-29 raštas Nr. 9.4-2026 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo


14Departamento 2016-08-04 raštas Nr. 9.4-2069 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo


14Departamento 2016-10-11 raštas Nr. 9.4-2631 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo


14Departamento 2017-03-22 raštas Nr. 9.4-599 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo


15Departamento 2017-07-21 raštas Nr. 9.4-1692 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo


15Departamento 2017-11-24 raštas Nr. 9.4-2837 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo


16Departamento 2018-01-03 raštas Nr. 9.4-12 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo


16Departamento 2018-01-10 raštas Nr. 9.4-70 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo


16Departamento 2018-11-19 raštas Nr. 9.4-2615 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo


17Departamento 2018-11-22 raštas Nr. 9.4-2644 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo


18NUOMONĖ PATEIKTA WWW.VPGT.LT TINKLALAPYJE (Paskutinė redakcija 2017-09-30)


182013-02-18 KLAUSIMAS NR. 1 konsultacijos dėl 24, 58 ir 59 punktų taikymo





Įvadas
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos nėra įgaliotas oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų bei jų taikymo. Pagal kompetenciją išnagrinėjus pareiškėjų prašymus teikiama departamento specialistų nuomonė dėl gaisrinės saugos projektavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų taikymo. Šios konsultacijos pateikiamos pagal jų pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojamos kaip departamento sprendimas konkrečioje situacijoje.
NUOMONĖ PATEIKTA DEPARTAMENTO RAŠTUOSE (Paskutinė redakcija 2018-12-31)
Departamento 2012-06-13 raštas Nr. 9.4- 1405 (9.6.) konsultacijos dėl 16 punkto taikymo
Kokios paskirties patalpas automobilių saugyklų aukštuose, kurių žemiausio požeminio aukšto altitudė viršija 3 m, leidžiama įrengti pagal Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių 16 punkto išimtis?
Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių (toliau – Taisyklės) 16 punkte nurodyta, kad automobilių saugyklų pastatuose draudžiama įrengti kitos paskirties patalpas, išskyrus šiame punkte išvardintas (tarnybinės patalpos, kontrolės ir praleidimo punktai, autoservisai, kasos, dispečerinės, apsaugos postai, gesinimo stotis, elektros generatorių, vėdinimo įrangos, klientų bagažo saugojimo patalpos, transformatorių pastotės, vandens valdymo punktai, baterijų įkrovimo elektra varomų automobilių vietos, sanitariniai mazgai, liftai, skirti žmonėms kelti. Pagal šio punkto nuostatas, šioms pagalbinėms patalpoms yra taikomi šie reikalavimai: 

1. bendras kitos paskirties patalpų plotas turi sudaryti ne daugiau kaip 5 proc. automobilių saugyklos aukšto ploto, tačiau turi būti ne didesnis kaip 600 kv. m; 

2. kitos paskirties patalpų gaisro apkrova neturi viršyti 600 MJ/kv. m. 

Departamentas informuoja, kad pagal Taisyklių 30 punkto nuostatas draudžiama visas kitos paskirties patalpas (taip pat ir nurodytas Taisyklių 16 punkte) įrengti požeminių automobilių saugyklų tuose aukštuose, kurių altitudė viršija 3 m . Be to, Taisyklių 23 punkte nurodytas papildomas reikalavimas, pagal kurį požeminėse automobilių saugyklose, kurių žemiausio požeminio aukšto grindų altitudė viršija 9 m, ir mechanizuotose automobilių saugyklose kiekviename gaisriniame skyriuje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas ugniagesių liftas pagal LST EN 81-72 serijos standartų reikalavimus.
Departamento 2012-08-28 raštas Nr. 9.4- 1864 (9.6.) konsultacijos dėl 17 punkto taikymo
Prašoma pateikti nuomonę dėl Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimų taikymo. Rašte klausiama, ar galima automobilių saugyklos antžeminiame aukšte įrengti prekybos paskirties patalpas, atskiriant jas nuo minėtos saugyklos REI gaisrinių skyrių atskyrimo sienomis ir perdangomis (formuojant atskirą gaisrinį skyrių)?
Automobilių saugyklos antžeminiame aukšte galima įrengti prekybos paskirties patalpas, kai jos atskiriamos nuo minėtos saugyklos gaisrinių skyrių atskyrimo sienomis ir perdangomis (formuojant atskirą gaisrinį skyrių), kaip tai ir numato Taisyklių 17 punkto nuostatos. 

Departamento 2012-12-28 raštas Nr. 9.4-2862 (9.6.) konsultacijos dėl 17 ir 45 punkto taikymo

Pagal automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių 45 p. požeminėje automobilių aikštelėje, kurios žemiausio aukšto grindų altitudė nuo gaisrinių automobilių privažiavimo paviršiaus yra daugiau kaip 3 m turi būti numatomos neuždūminamos laiptinės.

Antžeminėje pastato dalyje nėra įrenginėjama neuždūminamos laiptinės ir bus L1 tipo laiptinės, kurios turės langus pro kuriuos pateks natūrali šviesa.

Tokiu atveju vienoje laiptinės šachtoje atsiranda dviejų tipų laiptinės. Žiūrint iš požeminės automobilių saugyklos – užtikrinamas reikalavimas dėl N3 laiptinės tipo, o iš pastato antžeminės dalies reikalavimo įrengti tambūrus su oro viršslėgiu nėra todėl įrengiama L1 laiptinė.

Ar neprieštarauja teisės aktams, toks laiptinės įrengimas?
Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių 17 punkte nustatyta, kad automobilių saugyklos nuo kitos paskirties pastatų ir patalpų turi būti atskirtos gaisrinių skyrių atskyrimo sienomis ir perdangomis, kurių atsparumas ugniai parenkamas pagal Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų (toliau – GSPR taisyklės) 2 lentelę.

Pagal gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, evakavimo(si) keliai turi būti projektuojami statinyje (kiekviename statinio gaisriniame skyriuje) – minėtu atveju iš atskirų pastato požeminės ir antžeminės dalių. Rengiant statinių projektus gali būti numatomos bendros šachtos laiptinėms ir liftams, jungiančioms požeminę automobilių saugyklą ir antžeminį pastatą (patalpą) nepriskirtą automobilių saugyklai.

Atsakydami į Jūsų klausimą pažymime, kad vienoje laiptinės šachtoje gali būti numatytos skirtingų tipų laiptinės, t. y. antžeminėje pastato dalyje žmonių evakuacijai gali būti projektuojama L1 tipo laiptinė (kai neprivaloma N tipo laiptinė), o iš požeminės pastato dalies, kurios požeminio aukšto grindų altitudė viršija 3 m, žmonių evakuacijai N2 arba N3 tipo laiptinė, tačiau minėtos laiptinės pirmo aukšto lygyje tarpusavyje turi būti atskirtos priešgaisrinėmis užtvaromis. Kad gaisro atveju būtų ribojamas ugnies ir dūmų plitimas pastate ir siekiant užtikrinti, kad tokiame pastate esantys žmonės galėtų saugiai išeiti iš jo, evakavimo(si) keliai iš šios požeminės automobilių saugyklos turėtų būti projektuojami per neuždūmijamas laiptines su tiesioginiu išėjimu tiesiai į lauką, kaip tai ir numato GSPR taisyklių 109 ir 136 punktų nuostatos.

Departamento 2013-01-07 raštas Nr. 9.4-28 (9.6.) konsultacijos dėl lentelių ir 21 punkto taikymo

Ar būtina projektuoti neuždūminamą laiptinę, jei automobilių saugykla vieno aukšto su išėjimu tiesiai į lauką?

Evakavimo(si) kelių skaičius automobilių saugyklų statiniuose ir juose įrengiamų laiptų ir laiptinių tipas nustatomas pagal Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių 1, 2 ir 3 lenteles ir Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus. 

Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių 1, 2 ir 3 lentelėse nurodytas automobilių saugyklų statiniuose įrengiamų laiptų ir laiptinių tipas ir evakavimo(si) kelių skaičius. Pažymėtina, kad minėtos taisyklės nedraudžia žmonių evakavimo(si) kelius iš automobilių saugyklų projektuoti tiesiai į lauką, todėl manome kad žmonių evakavimas(is) iš automobilių saugyklų gali būti numatomas ne per laiptines, o tiesiai į lauką. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Taisyklių 21 punktu, numatant bendras automobilių saugyklų ir kitų pastatų ar patalpų, nepriskirtų automobilių saugykloms, laiptines ir liftų šachtas, prieš liftus bei laiptines automobilių saugyklos aukštuose būtina įrengti EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinius šliuzus su oro viršslėgiu juose gaisro metu.

Ar būtina prieš L1 tipo laiptinę projektuoti tambūrą šliuzą, jei ji skirta evakavimui(si) tik iš vieno automobilių saugyklos požeminio aukšto, kurio grindų altitudė mažesnė arba lygi 3m?

Taisyklių 1 lentelės 1 pastaba nurodo, kad požeminėje automobilių saugykloje, kurios žemiausio požeminio aukšto altitudė yra mažesnė ar lygi 3 m, prieš L1 tipo laiptinę turi būti projektuojamas EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinis šliuzas, kuriame kilus gaisrui sudaromas oro viršslėgis. Tačiau GSPR 109 punkte nurodyta, kad „<...> Laiptai, vedantys į pirmo aukšto patalpas iš rūsio arba cokolinio aukšto, kuriame yra Cg kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamų patalpų, turi būti atskirti 2 lentelėje nurodytomis atsparumo ugniai vidinėmis sienomis ir perdangomis, o prieš laiptus turi būti įrengtas priešgaisrinis EI 45 atsparumo ugniai šliuzas, kuriame kilus gaisrui sudaromas oro viršslėgis“. Remdamiesi tuo manome, kad prieš L1 tipo laiptinę, vedančią iš vieno automobilių saugyklos požeminio aukšto ir nesiejančią automobilių saugyklos su antžeminiais pastato aukštais, projektuoti tambūro šliuzo neprivaloma.

Kokio tipo saugykloms priskiriamos cokoliniame aukšte įrengtos automobilių saugyklos – požeminėms ar antžeminėms?

Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių (Žin., 2003, Nr. 18-790) 67, 68 ir 69 punktuose nurodyta, kad pastatą gali sudaryti antžeminė dalis (pagrindinis pastatas, pastogės patalpos ir kt.) ir požeminė dalis (pusrūsis (cokolinis aukštas), rūsys). Pastato antžeminė dalis yra viršutinė pastato dalis nuo pirmojo aukšto grindų paviršiaus (nulinės altitudės) iki pastato aukščiausios konstrukcijos (neskaitant dūmtraukių, vėdinimo šachtų, antenų, žaibosaugos stiebų) viršaus, o požeminė pastato dalis yra nuo nulinės altitudės iki rūsio (pusrūsio) konstrukcijų apačios.

Vadovaudamiesi minėtose taisyklėse pateiktu požeminės pastato dalies apibrėžimu, manome, kad cokoliniame aukšte įrengtos automobilių saugyklos turėtų būti priskiriamos požeminėms automobilių saugykloms.

Ar iš cokoliniame aukšte įrengtos automobilių saugyklos, turinčios išėjimą į lauką grindų lygyje reikia projektuoti neuždūminamas laiptines ar L1 tipo laiptines su tambūrais šliuzais?

Departamento nuomone, neuždūminamos (N tipo) laiptinės ir tambūrai šliuzai evakavimo(si) keliuose projektuojami siekiant apriboti dūmų patekimą į laiptinę ir užtikrinti saugią žmonių evakavimą(si) šia laiptine. Jeigu žmonių evakavimas(is) iš cokolinio aukšto gali būti užtikrintas tiesiai į lauką, neuždūminamų laiptinių ar L1 tipo laiptinių su tambūrais šliuzais projektuoti neprivaloma. Atkreipiame dėmesį, kad laiptinės, siejančios automobilių saugyklą su patalpomis nepriskirtomis automobilių saugykloms, turi būti atskirtos kaip numatyta Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių 21 punkte.
Departamento 2013-02-07 raštas Nr. 9.4-308 (9.6.) konsultacijos dėl 40 ir 48 punkto taikymo

ASGS taisyklių 48 punkto reikalavimų, t. y. išaiškinti „kaip suprasti sąvoką <... nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos patalpose...>? Ar tai derėtų suprasti, kad evakuacijos kelio ilgis nustatomas praėjimais, ar nuo patalpos tolimiausio taško t.y. iš patalpos kampo, kuriame statomas automobilis (automobilio vieta), nors praėjimo pločiai iš šio taško neatitinka šių taisyklių 40 punkto reikalavimų.
ASGS taisyklių 48 punkto 4 lentelėje nurodytas evakavimo(si) kelio ilgis nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos patalpoje iki evakuacinio išėjimo, t. y. norminis evakavimo(si) kelio ilgis nuo patalpos, kurioje statomi automobiliai ir kur gali būti žmogus, tolimiausio taško. Departamento nuomone, automobilių saugyklose projektuojamų ir įrengiamų žmonių evakavimo(si) tik bendrų praėjimų, vedančių link išėjimų į lauką arba laiptinę, plotis turi būti ne siauresnis kaip 1 m, todėl vertinant evakuacijos kelio ilgį pastarasis turėtų būti skaičiuojamas nuo automobilio pastatymo (žmogaus buvimo) vietos, nors praėjimo plotis pagal kituose normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose reglamentuotą automobilių sustatymo schemą tarp stovinčių automobilių, ar tarp stovinčio automobilio ir sienos, neatitinka Taisyklių 40 punkto reikalavimų. 

Taip pat pažymime, kad norminis atstumas nuo patalpos tolimiausio taško iki evakuacinio išėjimo turėtų būti matuojamas ne per konstrukcinius statinio elementus.
Departamento 2013-04-25 raštas Nr. 9.4-976 (9.6.) konsultacijos dėl 22, 28 ir 34 punkto taikymo

Kokio degumo statybos produktus galima naudoti automobilių saugyklų patalpų, sienų, lubų ir grindų apdailai, kai automobilių saugyklos talpa neviršija 100 automobilių ir kai automobilių saugyklos talpa viršija 100 automobilių?
Automobilių saugyklų patalpų, sienų, lubų ir grindų apdailai skirtų statybos produktų degumo klasė nustatoma vadovaujantis Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių (toliau – ASGS taisyklės) 22, 28 ir 34 punktais.
Vadovaujantis ASGS taisyklių 22 punktu, automobilių saugyklų (kai talpa viršija 100 automobilių) grindims įrengti draudžiama naudoti žemesnės kaip A2FL–s1 degumo klasės statybos produktus. Požeminės automobilių saugyklos turi būti projektuojamos I atsparumo ugniai laipsnio, 1 gaisro apkrovos kategorijos, tai reiškia, kad statybos produktų degumo klasė parenkama pagal Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 2 lentelės pastabas. Mechanizuotų automobilių saugyklų konstrukcijoms, vidinėms sienoms, luboms įrengti turi būti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2, grindims – A2FL–s1 degumo klasės statybos produktai. 

Kitais ASGS taisyklėse neapibrėžtais atvejais, automobilių saugyklų patalpų, sienų, lubų ir grindų apdailai skirtų statybos produktų degumo klasė turi būti parenkama pagal statinio atsparumo ugniai laipsnį ir gaisro apkrovos kategoriją nurodytą GSPR taisyklių 2 lentelės pastabose.
Departamento 2013-06-20 raštas Nr. 9.4-1422 (9.6.) konsultacijos dėl 54 punkto taikymo

Prašoma nurodyti, kokias technines charakteristikas turi atitikti prie įvažiavimo į automobilių saugyklas įrengiamos rozetės elektrinei gaisrinei technikai prijungti. 

Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių 54 punkte nurodyta: „Prie įvažiavimo į automobilių saugyklas, kurių talpa viršija 100 automobilių, kiekviename saugyklos aukšte turi būti įrengtos rozetės, turinčios maitinimą iš autonominio elektros šaltinio, elektrinei gaisrinei gelbėjimo technikai prijungti.“ 

Departamento nuomone, minėtame punkte apibrėžta šių rozečių paskirtis, įrengimo vieta ir maitinimas, kitos rozečių techninės charakteristikos turėtų būti parenkamos vadovaujantis elektros įrenginių įrengimą reglamentuojančiais teisės aktais.
Departamento 2013-10-28 raštas Nr. 9.4-2368 (9.6.) konsultacijos dėl 17 ir 21 punkto taikymo

Ar galima nenumatyti priešgaisrinio šliuzo tarp automobilių saugyklos ir kito gaisrinio skyriaus, jei per šias duris (vartus) gaisro metu evakuacija nevykdoma
Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių 17 punkte aprašytas bendras automobilių saugyklų atskyrimo nuo kitos paskirties patalpų ir pastatų principas, kad automobilių saugyklos turi būti atskirtos gaisrinių skyrių atskyrimo sienomis ir perdangomis (kai jose įrengiama daugiau kaip 5 automobilių vietos). Tų pačių taisyklių 21 punkte nurodyta, kad „Numatant bendras automobilių saugyklų ir kitų pastatų ar patalpų, nepriskirtų automobilių saugykloms, laiptines ir liftų šachtas, prieš liftus bei laiptines automobilių saugyklos aukštuose būtina įrengti EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinius šliuzus su oro viršslėgiu juose gaisro metu. Šio punkto nuostatos netaikomos atviroms automobilių saugykloms. Evakavimo(si) kelio iš požeminių ir antžeminių uždarų automobilių saugyklų į kitą gaisrinį skyrių, nepriskirtiną automobilių saugyklai, įrengimo pavyzdžiai pateikti 2 paveiksle.“
Departamento nuomone, vadovaujantis minėtų taisyklių 21 punktu, automobilių saugykla su kita patalpa ar pastatu, nepriskirtu automobilių saugyklai, turi būti susieta per priešgaisrinius šliuzus tuomet, kai numatomos bendros laiptinės ir liftų šachtos, neatsižvelgiant į žmonių evakavimo(si) reikalavimus. Numatant evakavimo(si) kelią į kitą gaisrinį skyrių, nepriskirtiną automobilių saugyklai, būtina įgyvendinti 2 paveikslo nurodymus. Tais atvejais, kai automobilių saugyklos su kitais pastatais ar patalpomis, nepriskirtinomis automobilių saugykloms, nėra susietos bendromis laiptinėmis ir lifto šachtomis, o tik durimis ar vartais, pro kuriuos žmonių evakuacija nevykdoma, priešgaisrinio šliuzo įrengti nebūtina, tačiau privaloma įgyvendinti aukščiau minėtų taisyklių 17 punkto nuostatas.

Departamento 2014-01-13 raštas Nr. 9.4- 86 (9.6.) konsultacijos dėl dūmų šalinimo
Ar iš rūsio ar cokoliniame aukšte įrengtos automobilių saugyklos, kurios lauko sienos yra atviros, arba lauko sienoje įrengtos angos, reikia numatyti dūmų šalinimą?
Departamento nuomone, šiuo metu dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo reikalavimus reglamentuoja statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas, kuriame nėra detalizuoti dūmų šalinimo iš atvirų automobilių saugyklų reikalavimai. Minėto reglamento 45.1.3 punkte numatyta, kad mechanines priešdūmines vėdinimo sistemas projektuoti privaloma kiekvienoje P.5grupės patalpoje be natūralios šviesos arba su natūralia šviesa, tačiau joje nėra mechanizuotų įrenginių atidaryti langams, stoglangiams, vartams ir t. t., esantiems aukščiau kaip 2,2 m (atvirų angų plotas turi būti pakankamas dūmams šalinti gaisro metu), jei patalpos priskiriamos Asg, Bsg ir Cg kategorijoms, o III laipsnio atsparumo ugniai pastatuose – bet kuriai kategorijai. To paties reglamento 45.7.1.punkte nurodyta, kad ne toliau kaip iš 15 m pločio prie langų esančios zonos dūmus galima šalinti pro viršlangius, kurių apačia yra ne žemiau kaip 2,2 m nuo grindų.
Atsižvelgiant į tai, manome, kad siekiant apriboti pavojingus gaisro veiksnius ir užtikrinti saugią žmonių evakuaciją iš atviros požeminės automobilių saugyklos, dūmų ir šilumos valdymo sistemos gali būti nenumatomos, jeigu atvirų angų, esančių ne žemiau kaip 2,2 m nuo grindų, plotas yra pakankamas dūmams šalinti gaisro metu, o atstumas nuo tolimiausios automobilių saugyklos vietos iki šių angų yra ne didesnis kaip 15 m.
Primename, kad nuo 2014-05-01 įsigalios Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, kuriose aiškiau reglamentuoti dūmų ir šilumos valdymo sistemų reikalavimai.

Departamento 2014-01-24 raštas Nr. 9.4-197 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo
Kokiam tipui (ar požeminiam ar antžeminiam) reikia priskirti automobilių saugyklą, kurios grindų altitudė yra –4,2 m nuo nulinės altitudės, o nuo gaisrinių automobilių privažiavimo paviršiaus žemiausios altitudės+0,3 m.

Kokiam tipui (ar atviram, ar uždaram) reikia priskirti automobilių saugyklą, kurios daugiau kaip 50 proc. išorinių sienų yra atviros, tačiau automobilių saugyklos grindų altitudė yra žemiau planinės nulinės altitudės daugiau kaip puse patalpos aukščio?
Statybos techninio reglamento STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“ 8 p. nurodyta, kad požeminiams automobilių saugyklų aukštams priskiriami aukštai, kurių grindų altitudė yra žemiau planinės nulinės altitudės daugiau kaip puse patalpos aukščio. Jūsų rašte aprašyta nestandartinė situacija, kai automobilių saugykla įrengiama šlaite ir sklypo reljefo ypatumai lemia šios saugyklos priskyrimą požeminių automobilių saugyklų kategorijai, tačiau saugykla atitinka ir atviros automobilių saugyklos apibrėžimą, pateiktą minėto reglamento 6.3 p.

Departamento nuomone, griežtesni gaisrinės saugos reikalavimai požeminėms automobilių saugykloms keliami atsižvelgiant į sudėtingesnes gaisro gesinimo, žmonių evakuacijos, dūmų ir šilumos pašalinimo bei kitas sąlygas, atsirandančias dėl požeminiuose statinių aukšuose įrengtų patalpų specifikos. Būtent tokios požeminių statinių aukštų savybės kaip natūralios šviesos nebuvimas, nedidelis patalpų aukštis, mažas angų plotas išorinėse atitvaruose ir pan., lemia greitą temperatūros kilimą, patalpų uždūminimą gaisro metu. Žvelgiant į Jūsų rašte aprašytą faktinę situaciją, nurodyta automobilių saugykla iš esmės nesiskiria nuo atvirų antžeminių automobilių saugyklų, tačiau šiuo metu galiojančios Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklės ir kiti gaisrinę saugą reglamentuojantys teisės aktai nenumato atskirų reikalavimų ar išimčių požeminėms atviroms automobilių saugykloms, todėl joms taikytini požeminių automobilių saugyklų reikalavimai.

Departamento 2014-05-28 raštas Nr. 9.4-1276 (9.6.) konsultacijos dėl 17 punkto taikymo

Kaip projektuoti automobilių laikymo gylį nišose po ar šalia pastato, ar pateiktais atvejais automobilių saugyklą reikia atitverti nuo kitų patalpų? Jei reikia, tai kokio atsparumo ugniai sienomis ir perdangomis? 

Departamentas informuoja, kad vadovaujantis Taisyklių 17 punktu, automobilių saugyklos nuo kitos paskirties pastatų ir patalpų turi būti atskirtos gaisrinių skyrių atskyrimo sienomis ir perdangomis pagal Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 2 lentelės ir 61 punkto reikalavimus. Automobilių saugyklų nišų gylio, pagal rašte pateikiamą pavyzdį, gaisrinės saugos teisės aktai nereglamentuoja. Departamento specialistų nuomone, 1 pav. ir 2 pav. atvejais, būtinas patalpos atskirimas pagal aukščiau įvardytus kriterijus, o atveju pagal 3 pav., toks atskirimas nėra būtinas. 
Departamento 2014-07-16 raštas Nr. 9.4-1654 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo

Ar atvira automobilių saugykla, kurios lauko sienos yra atviros ir ji nėra patalpa, gali būti priskiriama požeminei automobilių saugyklai taikant nuostatą, kad požeminiams automobilių saugyklų aukštams priskiriami aukštai, kurių grindų altitudė yra žemiau planinės nulinės altitudės daugiau kaip puse patalpos aukščio?
Statybos techninio reglamento STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“ 8 punkte nurodyta, kad požeminiams automobilių saugyklų aukštams priskiriami aukštai, kurių grindų altitudė yra žemiau planinės nulinės altitudės daugiau kaip puse patalpos aukščio. Jūsų rašte aprašyta nestandartinė situacija, kai automobilių saugykla įrengiama šlaite ir sklypo reljefo ypatumai lemia šios saugyklos priskyrimą požeminių automobilių saugyklų kategorijai, tačiau saugykla atitinka ir atviros automobilių saugyklos apibrėžimą, pateiktą minėto reglamento 6.3 punkte. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiuo metu galiojančios Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklės ir kiti gaisrinę saugą reglamentuojantys teisės aktai nenumato atskirų reikalavimų ar išimčių požeminėms atviroms automobilių saugykloms, todėl joms taikytini požeminių automobilių saugyklų reikalavimai. Jeigu, kaip teigiama Jūsų rašte, minėta automobilių saugykla nėra patalpa (pastato dalis) ir tai aiškiai atsispindi statinio projekte (pagal statinio patalpų plotus, kadastro duomenis), tuomet tokia automobilių saugykla nepatenka į požeminės automobilių saugyklos apibrėžimą ir tokiu atveju požeminių automobilių saugyklų reikalavimai netaikomi.

Jei taip, tai ar reikia tokiu atveju atviroje automobilių saugykloje įrengti stacionarąją gaisrų gesinimo sistemą, kai automobilių joje daugiau kaip 25?
Kaip minėjome atsakydami į pirmą klausymą, jei automobilių saugykla nėra patalpa (pastato dalis) ir tai aiškiai atsispindi statinio projekte (pagal statinio patalpų plotus, kadastro duomenis), ko pasiekoje nėra laikoma požemine automobilių saugykla, tokiu atveju Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių 2 lentelės nuostata įrengti stacionarią gaisrų gesinimo sistemą, kai automobilių joje daugiau kaip 25 yra netaikoma.

Ar gali automobilių saugykloje būti vandens ir elektros įvadų patalpos?
Taisyklių 16 punkte nurodyta, kad automobilių saugyklų pastatuose draudžiama įrengti kitos paskirties patalpas, išskyrus šiame punkte išvardintas (tarnybinės patalpos, kontrolės ir praleidimo punktai, autoservisai, kasos, dispečerinės, apsaugos postai, gesinimo stotis, elektros generatorių, vėdinimo įrangos, klientų bagažo saugojimo patalpos, transformatorių pastotės, vandens valdymo punktai, baterijų įkrovimo elektra varomų automobilių vietos, sanitariniai mazgai, liftai, skirti žmonėms kelti). Pagal šio punkto nuostatas, šioms pagalbinėms patalpoms yra taikomi šie reikalavimai: 

a) bendras kitos paskirties patalpų plotas turi sudaryti ne daugiau kaip 5 proc. automobilių saugyklos aukšto ploto, tačiau turi būti ne didesnis kaip 600 kv. m; 

b) kitos paskirties patalpų gaisro apkrova neturi viršyti 600 MJ/kv. m. 

Departamentas informuoja, kad statinio projekte pagalbinių patalpų pavadinimai gali pilnai nesutapti su aukščiau išvardintais.
Ar privaloma skaičiuoti atvirai automobilių saugyklai angų, esančių virš 2,2 m aukštyje plotą, dūmų šalinimui?
Departamento nuomone, jei automobilių saugyklai yra numatyta dūmų šalinimo sistema, angų plotas dūmų šalinimui turi būti paskaičiuotas projekte. Atvejai kai leidžiama dūmų šalinimo sistemos neprojektuoti, yra Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių 1 priedo pastabose. 

Departamento 2014-12-04 raštas Nr. 9.4-2761 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo

Ar vadovaujantis Departamento direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1-168 patvirtintais gaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais (toliau – Taisyklės), kuriuose privaloma projektuoti stacionariąją gaisrų gesinimo sistemą, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą, gaisrinius čiaupus vidaus gesinimui ir gaisrinius hidrantus lauko gesinimui (toliau – Sistemos) numatomas pastatams ir patalpoms, yra privaloma projektuoti Sistemas antžeminės daugiaaukštės automobilių saugyklos statinyje.
Departamentas informuoja, kad vadovaujantis Jūsų minimų Taisyklių pirmais punktais, pagal jų taikymo sritį yra taikomos statiniams. Daugumos Taisyklių punktų parametrai glaudžiai siejami su patalpa ar pastatu, todėl jei statinys neatitinka patalpos ar pastato sąvokos, bendruoju atveju, šių Taisyklių taikymas nėra privalomas, jei gaisrinę saugą reglamentuojantys teisės aktai nenumato kitaip.

Departamento 2014-12-08 raštas Nr. 9.4-2780 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo
Prašote išaiškinti ar projektuojant prekybos paskirties pastatą su daugiaaukšte automobilių saugykla, kur automobilių parkavimas numatomas antrame, trečiame aukštuose ir ant stogo (toliau – Saugykla), ir kaip teigiate Rašte Saugykla nėra patalpa ar pastatas, taikytinas Departamento direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1-168 patvirtintuose gaisrinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose (toliau – Taisyklės) numatomas privalomumas projektuoti stacionariąją gaisrų gesinimo sistemą, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą, gaisrinius čiaupus vidaus gesinimui ir gaisrinius hidrantus lauko gesinimui (toliau – Sistemos), ar Saugyklai taikytini Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių reikalavimai.
Departamentas informuoja, kad Jūsų minėtos taisyklės, pagal jose nurodytą taikymo sritį yra taikytinos statiniams, tačiau tik tiek, kiek jose reglamentuotas inžinerinių statinių projektavimas. Jeigu Saugykla nėra patalpa (pastato dalis) ar pastatas ir tai aiškiai atsispindi statinio projekte (pagal statinio patalpų plotus, kadastro duomenis ir kt.), tokiu atveju Taisyklių ir DŠVS nuostatos nereikalauja projektuoti Sistemų.

Taip pat primename, kad sąvokos garažas ir garažų paskirties pastatas yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“.

Departamento 2015-03-18 raštas Nr. 9.4- 628 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo
Prašote išaiškinti ar projektuojant atvirą 3-5 lygių automobilių saugyklą, kai aukščiausio lygio altitudė nuo gaisrinio automobilio privažiavimo paviršiaus yra virš 3 m, reikia projektuoti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą (toliau – GAS sistema), kai atviroje automobilių saugykloje nėra aukštų. Taip pat prašome išaiškinti ar reikia projektuoti GAS sistemą požeminėje atviroje automobilių saugykloje ir kaip turi būti matuojama altitudė.
Garažų paskirties pastate, pastato dalyje viršijus Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių priedo lentelėje nurodytus rodiklius, privaloma įrengti GAS sistemas atviro tipo automobilių saugyklose, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė viršija 3 m. Departamentas pažymi, kad aiškinant šią normą reikia atsižvelgti į jos siektiną tikslą, įvertinant tai, kad gaisrinės saugos požiūriu aukštis yra svarbus statinio rodiklis, kuris neretai apsunkina žmonių gelbėjimą ar gaisrų gesinimo darbus, todėl departamento nuomone atviro tipo automobilių saugyklų aukščiausio aukšto grindų altitudė yra laikoma aukščiausiai suprojektuota automobilių stovėjimo altitudė, kuri skaičiuojama nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato žemiausios paviršiaus altitudės. Jeigu atvira automobilių saugykla nėra patalpa (pastato dalis) ar pastatas ir tai aiškiai atsispindi statinio projekte (pvz. plotas neįtrauktas į statinio patalpų plotą, statinio būvis aiškiai įvardintas kadastro pažymose ir kt.), tokiu atveju GAS taisyklių nuostatos nereikalauja projektuoti GAS sistemų.

Taip pat informuojame, kad esant žemės sklypo reljefo ypatumams, kai statinio aukštis nuo žemės paviršiaus matuojant jį skirtingose pusėse yra skirtingas (pvz. statinys esantis šlaite), tokiais atvejais pastato viršutinio aukšto grindų altitudė turėtų būti vertinama nuo žemiausios žemės paviršiaus altitudės, vertinant realias gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo ar nešiojamų gaisrinių kopėčių pastatymo vietas, kurios užtikrintų ugniagesių patekimą į visą pastatą.
Kaip jau buvo minima departamento 2014 m. liepos 16 d. rašte Nr. 9.4-1654 (9.6.) <... šiuo metu galiojančios departamento direktoriaus 2012 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1-44 patvirtintos Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklės ir kiti gaisrinę saugą reglamentuojantys teisės aktai nenumato atskirų reikalavimų ar išimčių požeminėms atviroms automobilių saugykloms, todėl joms taikytini požeminių automobilių saugyklų reikalavimai.>. Kai atvira požeminė automobilių saugykla nėra patalpa (pastato dalis) ar pastatas ir tai aiškiai atsispindi statinio projekte (pvz. plotas neįtrauktas į statinio patalpų plotą, statinio būvis aiškiai įvardintas kadastro pažymose ir kt.), tuomet tokia automobilių saugykla nėra požeminė automobilių saugykla ir požeminių automobilių saugyklų reikalavimai netaikomi.
Departamento 2015-03-18 raštas Nr. 9.4- 628 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo
Ar reikia atskirti ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis peraukštėjimą tarp dviejų lygių požeminėje automobilių saugykloje, kaip pavaizduota rašto 2 paveiksle?
Taisyklių 19 punkte nustatyta: „Automobilių saugyklų rampos, kurios nenaudojamos žmonių evakavimui(si), nuo automobilių saugojimo patalpų turi būti atskirtos ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis [11.2]. Šio punkto nuostatos netaikomos antžeminiams automobilių saugyklų aukštams, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 9 m, ir atviroms automobilių saugykloms.“ 

Informuojame, kad vadovaujantis Taisyklių minėto punkto nuostatomis požeminės automobilių saugyklos rampą yra privalu atskirti nurodyto atsparumo ugniai priešgaisrinėmis užtvaromis nuo automobilių saugojimo patalpų, kurios projektuojamos skirtinguose požeminiuose aukštuose (lygiuose). 

Taip pat pažymime, jog projektuojant atviras automobilių saugyklas ar antžemines automobilių saugyklas, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 9 m, jose neprivalu rampas atskirti nuo atvirų automobilių saugojimo vietų ar automobilių saugojimo patalpų nurodyto atsparumo ugniai priešgaisrinėmis užtvaromis.

Ar tikslinga įrengti drenčerinę užuolaidą automobilių saugyklų rampas atskiriančių konstrukcijų angose, kurių negalima uždaryti priešgaisrinėmis durimis (vartais), kai automobilių saugykloje projektuojama Stacionarioji gaisrų gesinimo sistema?
Departamentas informuoja, kad tikslu apriboti ugnies ir dūmų plitimą, taip pat tikslu projektuoti ir parikti optimalius dūmų ir šilumos valdymo sistemų įrenginius ir siekiant, kad ugniagesiai gelbėtojai galėtų neapsunkintai atlikti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbus požeminėse uždaro tipo automobilių saugyklose, jose skirtingi aukštai (lygiai) bendruoju atveju yra atribojami Taisyklėse ir Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose nustatyto atsparumo ugniai priešgaisrinėmis užtvaromis. Taisyklės nenumato išimčių pagal kurias automobilių saugyklų rampas atskiriančių konstrukcijų angose, kurių negalima uždaryti priešgaisrinėmis durimis (vartais), galėtų būti neprojektuojamos ir neįrengiamos vandens užuolaidos iš drenčerių (montuojamų abipus angos, kurių bendras vandens tiekimo intensyvumas yra ne mažesnis kaip 1 l/s tiesiniam metrui, užuolaidos darbo laikas – ne trumpesnis kaip numatomas užpildo atsparumo ugniai laikas).

Departamento 2015-05-15 raštas Nr. 9.4- 1168 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo
Ar galimas kitos paskirties patalpų (pvz. sandėliavimo paskirties patalpų) įrengimas požeminės automobilių saugyklos aukšte, kurio aukšto grindų altitudė viršija  - 3,0 m, kai šios patalpos atskiriamos gaisrinio skyriaus atskyrimo sienomis ir perdangomis nuo automobilių saugyklos?
Pagal Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių 30 punkto nuostatas draudžiama visas kitos paskirties patalpas (taip pat ir nurodytas Taisyklių 16 punkte) įrengti požeminių automobilių saugyklų tuose aukštuose, kurių altitudė viršija 3 m. Atkreiptinas dėmesys, kad Taisyklių 30 punkte nenumatytos išimtys, kitos paskirties patalpoms, kai jos nuo automobilių saugyklos būna atskirtos gaisrinio skyriaus atskyrimo sienomis ir perdangomis. Ši departamento nuomonė buvo išdėstyta departamento 2012-06-13 rašte Nr. 9.4- 1405 (9.6.) rašte. 

Pažymime, kad ateityje numatome išnagrinėti Taisyklių 30 punkto reikalavimo pakeitimo galimybes.
Departamento 2015-07-08 raštas Nr. 9.4-1628 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo
Mūsų atveju projektuojamas daugiabutis gyvenamasis namas su požemine automobilių saugykla. Statinys yra suskirstytas į garažo paskirties (P.2.7) ir daugiabučio gyvenamojo namo (P.1.3) gaisrinius skyrius.

Gyvenamoji antžeminė statinio dalis yra išdėstyta ant kalno, o įvažiavimas į automobilių saugyklą numatomas iš gatvės, esančios kalno papėdėje. Gaisrinių automobilių privažiavimui prie daugiabučio gyvenamojo namo numatoma tik iš gatvės, esančios kalno viršuje.

Prašome Jūsų atsakyti:

Ar galima nustatyti skirtingas žemiausias gaisrinių automobilių privažiavimo vietas atskiriems gaisriniams skyriams (t.y. daugiabučio gyvenamojo namo aukščiausio aukšto altitudę matuoti nuo gatvės, esančios ant kalno, o automobilių saugyklos daliai nuo gatvės esančios kalno papėdėje)?“
Departamentas pažymi, kad Jūsų klausimas yra abstraktus, tad norint išsamiai ir tiksliai į jį atsakyti, būtina nagrinėti konkrečius rengiamo ar parengto projekto sprendinius. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teikiame departamento specialistų nuomonę rašte keliamu klausimu.
Minėtas pastatas turi antžeminę ir požeminę dalį, tarpusavyje atskirtas gaisrinių skyrių atskyrimo priešgaisrinėmis užtvaromis.
Kuomet prie projektuojamo gyvenamosios paskirties daugiabučio gyvenamojo pastato pagal Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų nuostatas yra privalu įrengti iš skirtingų pusių privažiavimus gaisriniams automobiliams, tai skaičiuojant tokio statinio gaisrinio skyriaus maksimalų plotą Fg ir projektuojant tokiame pastate gaisrinės saugos inžinerines sistemas, būtina įvertinti didesnę (o ne mažesnę) aukščiausio aukšto (įskaitant mansardinį) grindų altitudę skaičiuojamą nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato žemiausios altitudės. Ir atvirkščiai, kuomet prie projektuojamo pastato pagal Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų nuostatas pakanka įrengti vieną privažiavimo kelią gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams (žr. XV skyrių „Gaisro gesinimas ir gelbėjimo darbai“), tai skaičiuojant tokio statinio gaisrinio skyriaus maksimalų plotą Fg ir projektuojant tokiame pastate gaisrinės saugos inžinerines sistemas, būtina įvertinti aukščiausio aukšto (įskaitant mansardinį) grindų altitudę skaičiuojamą nuo to vienintelio gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato žemiausios altitudės. 

Departamento 2015-07-23 raštas Nr. 9.4-1754 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo

Kaip skaičiuojasi požeminės automobilių saugyklos altitudė, ar nuo žemiausios privažiavimo prie automobilių saugyklos altitudės, ar nuo įvažiavimo į automobilių saugyklą, kur bus įrengta gaisrinio automobilio prisijungimo vieta?
Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių 14 punkte nurodyta: „<...>Požeminėse automobilių saugyklose aukšto grindų altitudė skaičiuojama pagal žemiausio požeminio aukšto grindų altitudę, matuojamą nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato paviršiaus žemiausios altitudės.“ Departamento nuomone, nustatant požeminės automobilių saugyklos aukšto altitudę turi būti vertinamos realios gaisrinių automobilių privažiavimo vietos, kurios numatytos ir tinkamos gaisrinių automobilių privažiavimui pagal Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų XV skyriaus reikalavimus.

Jei automobilių saugyklos grindų altitudė būtų virš -3 m, ar tuomet toje pačioje grindų altitudėje, kaip automobilių saugyklos grindys, negalėtų būti kito gaisrinio skyriaus patalpų, net jei jos ir būtų nuo automobilių saugyklos atskirtos gaisrinių skyrių atskyrimo sienomis ir perdangomis?
ASGST 30 punktas draudžia kitos paskirties patalpas įrengti automobilių saugyklų aukštuose, kurių žemiausio požeminio aukšto altitudė viršija 3 m. Departamento nuomone, kitos paskirties patalpos, kurių grindų altitudė viršija minus 3 m, galėtų būti įrengtos kitame gaisriniame skyriuje, ugniasiene priblokuotame prie automobilių saugyklos, jeigu šios patalpos nesisieja su automobilių saugykla. 
Ar negalėtų būti automobilių saugykloje šilumos punkto, vandens įvado, el. skydinės, dviračių laikymo patalpų?
Dėl kitos paskirties patalpų, įrengiamų požeminiame aukšte, kurio grindų altitudė viršija minus 3 m, departamentas pasisakė atsakydamas į 2 klausimą. Kitais atvejais, automobilių saugyklų atskyrimą nuo kitos paskirties patalpų reglamentuoja ASGST 17 punktas.

Departamento 2016-04-29 raštas Nr. 9.4-1156 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo
Ar tuo atveju, kai automobilių saugyklos požeminiame aukšte projektuojama tiek evakuacijos kelių, kad atmetus vieną iš jų, likusiais išėjimais, vertinant kiekvieną atskirai, evakuosis mažiau nei 50 žmonių, reikia projektuoti N2, N3 tipo laiptines, jei pastato žemiausio požeminio aukšto grindų altitudė mažesnė nei 3 m.
Evakavimo(si) kelių skaičius požeminių automobilių saugyklų statiniuose ir juose įrengiamų laiptų ir laiptinių tipas nustatomas pagal Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių 1 lentelę. Pažymime, kad pagal 1 lentelę parenkant laiptinių skaičių ir tipą turi būti vertinamas žmonių skaičius aukšte, o ne viena laiptine evakuojamų žmonių skaičius, todėl manome, kad Jūsų aprašytu atveju iš požeminio automobilių saugyklos aukšto turėtų būti projektuojamos ne mažiau kaip dvi N2 arba N3 tipo laiptinės.

Departamento 2016-07-29 raštas Nr. 9.4-2026 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo
Kokio galios (srovės) ir įtampos reikalingas kištukinis lizdas?
Manome, kad kištukų lizdai (rozetės), skirti kilnojamiems gaisrinės gelbėjimo įrangos elektros imtuvams (apšvietimo, hidraulinei gelbėjimo įrangai ir kt.) prijungti, turi būti CEE 7/7 („Schuko“) tipo, įrengiami 230 V įtampos, ne mažesnės kaip 5.5 kW bendros galios laikantis ir kitų elektros įrenginių įrengimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
Ar lizdas turi turėti įtampą gaisro gesinimo metu?
Taisyklių 54 punktas nurodo, kad, kištukų lizdai privalo turėti maitinimą iš autonominio elektros šaltinio, o tai reiškia, kad elektros tiekimas šiame lizde turi būti užtikrinamas nuolat.
Kokiu didžiausiu atstumu nuo pagrindinio įvažiavimo turi / gali būti projektuojamas lizdas? Pagal aukščiau minėtas taisykles jis turi būti ant pastato sienos. 
Mūsų vertinimu, gaisrinės saugos ir gelbėjimo tikslams skirtų elektros kištukų lizdų įrengimo ant pastato sienos (išorinės) vieta turi būti parenkama siekiant išlaikyti minimalų atstumą iki pagrindinio įėjimo ir (arba) įvažiavimo (patekimo) į automobilių saugyklą.

Ar turi būti organizuotas gaisrinių automobilių privažiavimas prie šio lizdo ir kokiu atstumu?  
Taisyklių 54 punktas nenurodo prievolės elektros lizdus įrengti ties gaisriniams automobiliams numatytais privažiavimais. Nagrinėjamo elektros kištuko lizdo vietos parinkimo principas paminėtas ankstesniam atsakyme. 

Siekiant aiškumo, gaisro gesinimo ir gelbėjimo įrangos elektros imtuvams skirtus elektros lizdus siūlome papildomai pažymėti užrašais: „GAISRO GESINIMO IR GELBĖJIMO ĮRANGOS ELEKTROS IMTUVAMS“.
Departamento 2016-08-04 raštas Nr. 9.4-2069 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo
Prašote atsakyti ar lauko sienos su langais prie kurių statomi automobiliai turi būti priešgaisriniai, ar perdangos ir lauko sienos su langais turi būti priešgaisrinės kai automobiliai statomi atviroje pirmo (cokolinio) aukšto erdvėje (po pastatu, ar po jo dalimi, konsole)?
Vadovaujantis „Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių“ 17 punkto nuostatomis, automobilių saugyklos nuo kitos paskirties pastatų ir patalpų turi būti atskirtos gaisrinių skyrių atskyrimo sienomis ir perdangomis. Departamento nuomone, kai automobiliai statomi atviroje pirmo (cokolinio) aukšto erdveje (po pastatu ar po jo dalimi, konsole), perdangos ir lauko sienos su langais turi būti priešgaisrinės, t.y. atskirti gaisrinių skyrių atskyrimo sienomis ir perdangomis, o lauko sienos su langais prie kurių gali būti statomi automobiliai privalo atitikti lauko sienoms keliamus reikalavimus vadovaujantis Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 2 lentelėje nurodytus kriterijus pagal projektuojamo statinio atsparumo ugniai laipsnį.
Pažymime, kad pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnio 12 dalies nuostatas „už statinio projekto sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams atsako statinio projektą pasirašę asmenys teisės aktų nustatyta tvarka“.

Departamento 2016-10-11 raštas Nr. 9.4-2631 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo
„...išaiškinti pagal kokį rodiklį turėtų būti parenkama automobilių saugyklų grindų danga – patalpą, kurioje gali būti 50 ir daugiau žmonių ar patalpa priskirta Cg kategorijai pagal gaisro ir sprogimo pavojų?“.
Vadovaujantis Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių 22 punktu, automobilių saugyklų (kai talpa viršija 100 automobilių) grindims įrengti draudžiama naudoti žemesnės kaip A2FL–s1 degumo klasės statybos produktus.

Departamento 2017-03-22 raštas Nr. 9.4-599 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo

Prašoma „...atsakyti kaip gaisrinės saugos kontekste suvokiama automobilių saugykla, kurios išorėje naudojamos žaliuzės ar lamelės. Ar panaudojus tokią fasado apdailą, pastatas tampa uždaru?“. 

Statybos techniniame reglamente STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. D1-345, yra pateiktas sąvokos „atvirojo tipo automobilių saugyklos“ apibrėžimas: 

„6.3 atvirojo tipo automobilių saugyklos – automobilių saugyklos be išorinių atitvarų (sienų). Atvirojo tipo automobilių saugykloms taip pat priskiriami tokie statiniai, kurių dvi priešingos ilgiausios pusės yra atviros. Pusė laikoma atvira, jeigu kiekviename lygyje (aukšte) angų, esančių toje pusėje, bendras plotas sudaro ne mažiau kaip 50 % išorinio šios pusės paviršiaus.“. 

Pagal departamento turimą informaciją, Lietuvoje ir už jos ribų yra platinamos skirtingų gamintojų gaminamos fasadų žaliuzės ar lamelės, kurios įrengiamos statinių išorėje. Šie gaminiai atlieka saulės kontrolės funkcijas, taip pat jie yra ir kaip statinio fasado dekoro elementai. Fasadinės žaliuzės ar lamelės gali būti judančios, nejudančios (stacionarios) arba dviejų sistemų derinys. 

Departamentas, vadovaudamasis Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 78 punkto nuostatomis, pažymi, kad statinio išorėje numatytos montuoti fasadinės žaliuzės ar lamelės, kaip statinio fasado dekoro elementai ir jų atviros konstrukcijos, neturi didinti statinio gaisrinio pavojingumo. Manome, kad atvirojo tipo automobilių saugykla, atitinkanti Reglamento 6.3 punkte minimą atvirojo tipo automobilių saugyklos apibrėžimą, galėtų turėti tik nejudamas (stacionarias) fasadų žaliuzes ar lameles, kurių atvirų angų plotas (laisvas oro pratekėjimo plotas) bus ne mažesnis kaip 50 %.
Departamento 2017-07-21 raštas Nr. 9.4-1692 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo
Ar aprašyto tipo automobilių saugyklai (paaiš. dengtai iš visų keturių pusių dalinai atviromis sienomis, bendras aklinų (uždarytų) sienų plotas yra mažesnis kaip 50 proc.) yra privalu taikyti minėtų taisyklių reikalavimus dėl gesinimo sistemos įrengimo būtinumo?“. 
Informuojame Jus, kad departamentas šį klausimą yra anksčiau nagrinėjęs ir raštu teikė atsakymus, su kuriais galite susipažinti departamento internetiniame puslapyje http://www.vpgt.lt→Prevencija→Projektavimo taisyklės→5.Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių taikymo konsultacijos (departamento 2014-07-16 raštas Nr. 9.4-1654 (9.6.), departamento 2014-12-04 raštas Nr. 9.4-2761 (9.6.).
Departamento 2017-11-24 raštas Nr. 9.4-2837 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo
„Projektuojamas garažų paskirties pastatas (paskirtis nurodoma architektūrinėje dalyje). Pastate numatomos tokios patalpos kaip: remonto patalpos, variklių remonto baras, tekinimo patalpa, padangų montavimo patalpa, oro sistemų remonto patalpa, elektros sistemų remonto patalpa ir t. t. (t. y. patalpos skirtos autobusų remontui ir techniniam aptarnavimui). Pastato naudojimo metu transporto priemonių saugojimas (laikymas) pastate nenumatomas. Pastato kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų –Cg. ...“. 

Prašote pateikti paaiškinimą kokiomis projektavimo taisyklėmis reikia vadovautis rengiant pastato gaisrinės saugos dalį. Ar „Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklėmis“, ar „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklėmis“?. 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 1 punkte yra įtvirtinta nuostata, kad statinių naudotojai privalo naudoti statinį (jo patalpas) pagal paskirtį, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus ir tvarką. 

Savo rašte rašte pažymite, kad pastato naudojimo metu transporto priemonių saugojimas (laikymas) pastate nenumatomas, o projektuojame statinyje numatomos tik automobilių (autobusų) remonto patalpos. Mūsų nuomone, Jūsų apibūdintas statinys, pagal jame numatomos vykdyti veiklos pobūdį, apimtis ir pagal tikslinę naudojimo paskirtį, neturėtų būti priskirtinas garažų paskirties pastatams, nes garažų statinių pagrindinė ir tiesioginė paskirtis – transporto priemonių laikymas (saugojimas). Jūsų projektuojamame statinyje siekiant įrengti tik autobusų remonto patalpas, reikėtų vadovautis Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklių (patvirtintų departamento direktoriaus 2012 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1-45) nuostatomis, kuriose pateikti gaisro ir sprogimo pavojaus atžvilgiu pavojingiems statiniams (patalpoms) įrengti taikomi gaisrinės saugos reikalavimai. 

Gaisrinę saugą reglamentuojantys teisės aktai nedraudžia garažų pastatuose įsirengti ir automobilių remonto patalpas. Pagal Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių (patvirtintų departamento direktoriaus 2012 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1-44) 16 punkto nuostatas automobilių saugyklų pastatuose draudžiama įrengti kitos paskirties patalpas, išskyrus tarnybines patalpas, kontrolės ir praleidimo punktus, autoserviso patalpas ir kitas punkte minimas patalpas, tačiau taikant šiuos reikalavimus: 

„bendras kitos paskirties patalpų plotas turi sudaryti ne daugiau kaip 5 proc. automobilių saugyklos aukšto ploto, tačiau turi būti ne didesnis kaip 600 kv. m; 
kitos paskirties patalpų gaisro apkrova neturi viršyti 600 MJ/kv. m.“.
Departamento 2018-01-03 raštas Nr. 9.4-12 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo
Ar projektuojant priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pastatus turi būti taikomos Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklės ir Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės, taip pat klausiama pagal kokius kriterijus turi būti parenkama statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistema. 

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 7.16 p., priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų pastatai yra skirti specialiesiems tikslams ir priskiriami specialiosios paskirties pastatų kategorijai. 

Departamento nuomone, rengiant priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų pastatų, priskiriamų P.2.16 statinių grupei (specialiosios paskirties) projektus, turi būti taikomos Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų bendrosios nuostatos. Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių 8 ir 9 p. numatyta, kad šios taisyklės taikomos projektuojant automobilių saugyklų pastatus, priskiriamus P.2.7 statinių grupei (garažų paskirties), o Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklių 8 p numato, kad šios taisyklės taikomos visuomeniniams pastatams, priskiriamiems P.2.1, P.2.2, P.2.3, P.2.4, P.2.5, P.2.6, P.2.10, P.2.11, P.2.12, P.2.13, P.2.14, P.2.15 ir P.4 statinių grupėms. Atsižvelgiant į tai, kad minėtose taisyklėse nėra nustatyti specialieji reikalavimai priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų pastatams, rengiant priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų pastatų, priskiriamų P.2.16 statinių grupei, projektus, Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklės ir Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės gali būti netaikomos. 

Departamento nuomone, vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos įrengimas specialiosios paskirties pastatuose turi būti nustatomas pagal Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių 1 lentelę.
Departamento 2018-01-10 raštas Nr. 9.4-70 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo
Kaip teisingai turi būti nustatoma Pastato žemiausio požeminio aukšto grindų altitudė tokiu atveju, A (m) pagal AUTOMOBILIŲ SAUGYKLŲ GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS p. 14. Automobilių saugykloje evakuaciniai išėjimai numatyti iš aukštesnės grindų altitudės, kuri yra aukščiau ir užima 78 proc. patalpos. 

Departamento nuomone, vadovaujantis Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių 14 punktu, kuriame reglamentuota, kad požeminėse automobilių saugyklose aukšto grindų altitudė skaičiuojama pagal žemiausio požeminio aukšto grindų altitudę, matuojamą nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato paviršiaus žemiausios altitudės, bei pažymime, kad šiame punkte nenumatytos išimtys patalpų žemiausios altitudės ploto skirstymo procentiniais vienetais ar kvadratiniais metrais. 

Atsižvelgiant į išdėstytą aukščiau ir Jūsų prašyme pateiktą aukšto pavyzdį, manome, kad pateikto aukšto žemiausia grindų altitudė yra -3,99 m.
Departamento 2018-11-19 raštas Nr. 9.4-2615 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo

Ar mechanizuotose automobilių saugyklose reikia įrengti ugniagesių liftą tik tuo atveju, kai tokios saugyklos grindų altitudė viršija 9 m, ar nepriklausomai nuo grindų altidudės ir kitų parametrų ugniagesių liftas turi būti projektuojamas visais atvejais kai pastatuose numatomos mechanizuotos automobilių saugyklos?
Vadovaujantis Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių 23 punkto nuostatomis manome, kad mechanizuotose automobilių saugyklose reikia įrengti ugniagesių liftą pagal LST EN 81-72 serijos standartų reikalavimus nepriklausomai nuo grindų altidudės ir kitų parametrų. 

Ar mechanizuotose automobilių saugyklose reikia įrengti SGG sistemą tik tuo atveju, kai mechanizuotoje automobilių saugykloje įrengiama 25 ir daugiau automobilių stovėjimo vietų, ar nepriklausomai nuo kitų parametrų SGG sistema turi būti projektuojama visais atvejais kai pastatuose numatomos mechanizuotos automobilių saugyklos?
Vadovaujantis Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis departamento direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1-1 „Dėl stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo“ 27 punkto nuostatomis manome, kad stacionarioji gaisrų gesinimo sistema turi būti įrengiama 25 ir daugiau automobilių mechanizuotose automobilių saugyklose. 
Departamento 2018-11-22 raštas Nr. 9.4-2644 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo
Ar tuo atveju, kai požeminėje saugykloje, kurioje yra stacionari gaisro gesinimo sistema susidaro keli tarpusavyje susisiejantys (nėra uždarų sienų) pusaukščiai, telpantys į vieną gaisrinį skyrių, taikytinas Automobilių saugyklų 20 p. reikalavimai atskirti rampas ir kodėl?
Departamentas informuoja, kad vadovaujantis Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių 19 punkto nuostatomis, požeminės automobilių saugyklos rampą yra privalu atskirti nurodyto atsparumo ugniai priešgaisrinėmis užtvaromis nuo automobilių saugojimo patalpų, kurios projektuojamos skirtinguose požeminiuose aukštuose (lygiuose), o Taisyklių 20 punktas nurodo konkrečius būdus (priemones), ką yra būtina įrengti, jei automobilių saugyklų rampas atskiriančių konstrukcijų angų negalima uždaryti priešgaisrinėmis durimis (vartais). Pažymime, kad kitų išlygų, nei nurodyta minimuose punktuose, Taisyklės nenumato. Apie tai jau esame pasisakę Jums adresuotame 2017 m. gruodžio 29 d. rašte Nr. 9.4-3163 (9.6.E). 

Departamento nuomone, Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 75 p. nuostatose nėra kalbama apie specialiuosius statinius, tokius kaip požeminės automobilių saugyklos, kurioms nustatyti konkretūs reikalavimai Taisyklėse ir analogija su atriumais, angomis, 2 tipo laiptais ar lifto šachtomis neturėtų būti taikoma.

NUOMONĖ PATEIKTA WWW.VPGT.LT TINKLALAPYJE (Paskutinė redakcija 2017-09-30)
2013-02-18 KLAUSIMAS NR. 1 konsultacijos dėl 24, 58 ir 59 punktų taikymo
Kokios priešgaisirinės saugos taisyklės draudžia gyvenamosios paskirties pastatuose, įrengtose požeminės automobilių saugojimo saugyklose, saugoti automobilius su dujine įranga?
Informuojame, kad automobilių saugyklų projektavimą reglamentuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. Vasario 6 d. įsakymu Nr. 1-44 patvirtintos „Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklės“ (Žin., 2012, Nr. 21-989). Vadovaujantis šiomis taisyklėmis su tam tikrais apribojimais šiuo metu yra leidžiama projektuoti požemines automobilių saugyklas, kuriose leidžiama saugoti automobilius su dujine įranga. Apribojimai įrengiant automobilių su dujine įranga saugojimo patalpas yra išdėstyti Taisyklių 24, 58 ir 59 punktuose.
Atkreipiame dėmesį, kad Taisyklės įsigaliojo 2012 m. gegužės 1d., todėl jų nuostatos taikomos tik nuo šios datos projektuojamiems statiniams. Jeigu administruojami pastatai buvo pastatyti iki nurodytos datos, jų projektavimo ir statybos metu galiojo ankstesnis dokumentas – statybos techninis reglamentas STR 2.02.08:2005 "Automobilių saugyklų projektavimas“ ir šio reglamento nuostatos, draudžiančios laikyti automobilius su dujine įranga, minėtame statinyje turėtų būti įgyvendintos atitinkamomis techninėmis ar organizacinėmis priemonėmis.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
	
	1 - 18



