	Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių taikymo konsultacijos



	

	Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių taikymo konsultacijos

	


Turinys

3Įvadas


3NUOMONĖ PATEIKTA DEPARTAMENTO RAŠTUOSE (Paskutinė redakcija 2018-10-31)


3Departamento 2014-05-23 raštas Nr. 9.4-1221 (9.6.) konsultacijos


3Departamento 2014-05-30 raštas Nr. Nr. 9.4-1319 (9.6.) konsultacijos


4Departamento 2014-05-30 raštas Nr. 9.4-1319 (9.6.) konsultacijos


43 priedo skaičiavimo pavyzdys


5Departamento 2014-08-01 raštas Nr. 9.4-1780 (9.6.) konsultacijos


5Departamento 2014-08-29 raštas Nr. 9.4-1962 (9.6.) konsultacijos


5Departamento 2014-10-14 raštas Nr. 9.4-2346 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo


5Departamento 2014-10-17 raštas Nr. 9.4-2381 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo


6Departamento 2014-10-17 raštas Nr. 9.4-2382 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo


6Departamento 2015-01-13 raštas Nr. 9.4-79 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo


7Departamento 2015-02-20 raštas Nr. 9.4-396 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo


8Departamento 2015-02-20 raštas Nr. 9.4-396 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo


8Departamento 2015-04-23 raštas Nr. 9.4-942 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo


9Departamento 2015-04-30 raštas Nr. 9.4-1024 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo


10Departamento 2015-05-04 raštas Nr. 9.4-1038 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo


11Departamento 2015-05-22 raštas Nr. 9.4-1250 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo


12Departamento 2016-02-08 raštas Nr. 9.4-304 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo


12Departamento 2017-04-06 raštas Nr. 9.4-747 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo


13Departamento 2017-04-20 raštas Nr. 9.4-840 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo


14Departamento 2017-06-22 raštas Nr. 9.4-1357 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo


14Departamento 2017-09-27 raštas Nr. 9.4-2260 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo


14Departamento 2018-04-16 raštas Nr. 9.4-956 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo


15Departamento 2018-07-27 raštas Nr. 9.4-1780 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo





Įvadas
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos nėra įgaliotas oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų bei jų taikymo. Pagal kompetenciją išnagrinėjus pareiškėjų prašymus teikiama departamento specialistų nuomonė dėl gaisrinės saugos projektavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų taikymo. Šios konsultacijos pateikiamos pagal jų pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojamos kaip departamento sprendimas konkrečioje situacijoje.
NUOMONĖ PATEIKTA DEPARTAMENTO RAŠTUOSE (Paskutinė redakcija 2018-10-31)
Departamento 2014-05-23 raštas Nr. 9.4-1221 (9.6.) konsultacijos 
Kokie tikslai turi būti užtikrinti ir kokie kriterijai bei jų rodikliai turėtų būti vertinami, kad nustatyti siekiamų tikslų pakankamumą skaičiuojant dūmų ir šilumos parametrus vadovaujantis Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių, patvirtintų departamento direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-249 (toliau – Taisyklės) 12 punkte nurodytais LST ISO/TR 13387 serijos standartais. Jeigu taikant inžinerinius skaičiavimus pagal LST ISO/TR 13387 serijos standartus tikslai yra pasiekti, ar privalomi įgyvendinti Taisyklių 5,6,7,8 skyriuose pateiktus reikalavimus dūmų ir šilumos valdymo sistemų (toliau – DŠV sistemos) įtaisų išdėstymui, dūmų zonų formavimui.
Metodiškai taikant gaisrinės saugos inžineriją gali būti vertinami visi esminiai statinio gaisrinės saugos klausimai. Kai projektuojamame statinyje netaikant Taisyklių 2 ir 3 prieduose pateiktų skaičiavimo metodikų, taikomi gaisrinės inžinerijos skaičiavimai, paprastai pasitelkiant kompiuterinės programas modeliuojant artimas realiam gaisrui sąlygas, turi būti nagrinėjami tie DŠV sistemų dydžiai, kurie užtikrina Taisyklių 9 punkte nurodytą saugios žmonių evakavimo(si) iš pastato nuostatą. Pagal tai laikytina, kad suprojektuotos DŠV sistemos taip pat palengvina ugniagesių atliekamus gelbėjimo ir gesinimo darbus, sumažina šilumos poveikį konstrukcijoms ir gaisro žalą. Projektuojant DŠV sistemas laikantis LST ISO/TR 13387 serijos standartų nuostatų vertinamas dūmų sklidimas, žmonių evakuavimo(si) laikas ir galimybės, nagrinėjamas neuždūmijamas aukštis ir matomumo kriterijai, oro pritekėjimo angų įtaka, vizualiai tikrinama sąlyga dūmams nepersimesti į gretimas dūmų zonas, stacionariųjų gaisro gesinimo sistemų poveikis ir kiti parametrai, t.y. priartėjimo būdu projektuojamoms DŠV sistemoms parenkami reikalingi sprendiniai, įvertinus konkretų projektuojamą statinį. Pažymėtina, kad vertinant dūmų rezervuaro dydį turi būti vertinamas dūmų „kritimo“ efektas modeliuojant mažos galios ir didelio dūmų išsiskyrimo gaisrus.
Taisyklių V-X skyriuose nurodyti reikalavimai DŠV sistemų išdėstymui, šių sistemų įrenginių techninėms savybėms, elektros tiekimui ir valdymui turi būti įgyvendinami. 

Departamento 2014-05-30 raštas Nr. Nr. 9.4-1319 (9.6.) konsultacijos

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Taisyklių 1 priedas nurodo rodiklius, kai juos viršijus statiniuose privaloma įrengti dūmų ir šilumos valdymo sistemas (toliau – DŠV sistemos). Taisyklių 1 priedo paaiškinime (2) numatytos papildomos sąlygos leidžiančios neprojektuoti DŠV sistemų. Viena iš jų – kai patalpos lauko atitvarinėse konstrukcijose numatomi rankomis atidaromi langai, stoglangiai, vartai ar pan., ir kai šių angų geometrinis plotas, esantis aukščiau kaip 2,2 m, sudaro ne mažiau kaip 0,4 proc. patalpos ploto. Šiuo atveju vertinamos tik tos angos, kurios nuo tolimiausios patalpos vietos nutolusios ne didesniu kaip 15 m atstumu.

Kai Taisyklių 1 priede statiniams nurodyti rodikliai viršijami, o išimtys leidžiančios nenumatyti DŠV sistemų negali būti taikomos, tuomet statinyje privaloma numatyti natūralios traukos DŠV sistemas arba mechanines DŠV sistemas (naudojant ištraukiamuosius ventiliatorius). Numatant  natūralios ištraukiamosios ventiliacijos DŠV sistemas, sistemoms reikalingi parametrai nustatomi atliekant skaičiavimus pagal Taisyklių 3 priede nurodytą metodiką arba laikantis LST EN 12101-5 serijos standarto, ar naudojant gaisrinės inžinerijos skaičiavimus. Reikalavimai natūralios traukos DŠV sistemų įtaisų techninėms savybėms ir jų išdėstymui nurodyti Taisyklių VI skyriuje.

Kai vadovaujantis Taisyklių 3 priedu apskaičiuojamas reikalingas dūmams ir šilumai šalinti iš statinio reikalingas aerodinaminis plotas, šis dydis statinyje turi būti įgyvendinamas pagal natūralios traukos DŠV sistemų įtaisų deklaruojamas technines charakteristikas, kurios nustatomos
vertinant įtaisų savybes pagal darnųjį standartą LST EN 12101-2 „Dūmų ir šilumos valdymo sistemos. 2 dalis. Dūmų ir šilumos natūralios ištraukiamosios ventiliacijos įtaisų techniniai reikalavimai“. Primename, kad natūralios traukos DŠV sistemų įtaisų aerodinaminio laisvojo ploto vertė (kv.m) yra šių įtaisų gamintojo deklaruojama charakteristika. Taisyklių 3 priedo 4 lentelėje pateikti srauto koeficientai gali būti taikomi vertinant natūralios traukos DŠV sistemų įtaisų išdėstymą, kai gamintojas minėto koeficiento nenurodo.

Departamento 2014-05-30 raštas Nr. 9.4-1319 (9.6.) konsultacijos
Prašome išaiškinti Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių p. 32 taikymą – ar dūmų ir šilumos šalinimui iš požeminio pirmo, antro ar trečio aukšto gali būti naudojamos atskiros kiekvienam aukštui natūralios traukos dūmų šalinimo šachtos, kurių kiekvienos skerspjūvio plotas sudaro ne mažiau kaip 0,5 proc. patalpos grindų ploto?
Departamentas informuoja, kad pagal minėtų taisyklių 32 punkto nuostatas, natūralios traukos dūmų šalinimo šachtos, kurių kiekvienos skerspjūvio plotas sudaro ne mažiau kaip 0,5 proc. patalpos grindų ploto, gali būti projektuojamos ir įrengiamos dūmams ir šilumai šalinti tik iš požeminės vieno aukšto pastato dalies. 

3 priedo skaičiavimo pavyzdys:

· Tarkime 4 m aukščio patalpa, kurioje numatoma natūralios traukos DŠVS, plotas yra 300 kv. m. Įvertinus patalpos aukštį, leidžiamą dūmų sluoksnio storį parenkama 4 projektavimo kategorija, gautas dydis, nurodantis patalpos arba dūmų zonos paviršiaus ploto procentus 1,3  

· Vertinant patalpos dydžio įtaką, pagal 3 priedo 6.4 punktą, patalpoms, kurių plotas mažesnis nei 400 kv. m, reikalingas aerodinaminis laisvasis plotas skaičiuojamas nuo reikšmės, gaunamos 800 kv. m plotą dauginant iš 3 lentelėje nurodytų procentų α :

800 x 1,3 =  1040 
· Toliau, nuo gautos 1040 reikšmės, apskaičiuojamas 1,3 proc. reikalingas aerodinaminis laisvasis plotas Aa , kuris bus 13,52 kv.m.
Pagal 7 punktą galima apskaičiuoti, kad projekte reikėtų numatyti ne mažiau kaip 20,8 kv.m ploto (geometrinio) angas:


[image: image1.wmf]m

kv

C

A

A

v

a

g

.

8

.

20

65

.

0

52

.

13

=

=

=


Departamento 2014-08-01 raštas Nr. 9.4-1780 (9.6.) konsultacijos

Ar galima neprojektuoti DŠVS vadovaujantis paaiškinimu – „d“, kai iš patalpų su durimis į šiuos evakavimo(si) koridorius kelius dūmai šalinami tiesiogiai į lauką per angas kurių geometrinis plotas priimamas pagal paaiškinimą – „a“.
Departamentas pažymi, kad Taisyklių 1 priedo paaiškinimų (2) apibrėžtais atvejais a÷f dūmų ir šilumos valdymo sistemų leidžiama neprojektuoti pastatuose, patalpose ir inžineriniuose statiniuose, išskyrus pastatus, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė nuo gaisrinių automobilių privažiavimo paviršiaus ≥26,5 (m).

Departamento 2014-08-29 raštas Nr. 9.4-1962 (9.6.) konsultacijos

Ar reikalingas mechaninis dūmų šalinimas iš aukštų koridorių, jei iš jų patenkama į neuždūmijamas laiptines pagal „Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisykles“ (toliau – VSGST) 30 punktą?
Departamentas informuoja, kad Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių“ 1 priede nurodytais atvejais yra privalu pastatuose, patalpose ar inžineriniuose pastatuose projektuoti ir įrengti dūmų ir šilumos valdymo sistemas.

Beje, Taisyklių 16 punkte nurodyta:

„16. Kai pagal 1 priedą privaloma įrengti DŠVS, mechaninės DŠVS yra projektuojamos:

„16.1. patalpose, kurių aukštis yra didesnis kaip 15 m;

16.2. aukštų ir labai aukštų pastatų [7.11] visų aukštų evakavimo(si) keliuose (koridoriuose, vestibiuliuose, fojė, holuose ir pan., išskyrus laiptines).“

Primename, kad Taisyklių 1 priede yra reglamentuota, kad DŠVS privalu projektuoti ir įrengti aukštybiniuose pastatuose, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė (įskaitant ir mansardinį aukštą) ≥26,5 m .

Jūsų rašte apibudintu atveju projektuojamas pastatas nėra aukštybinis pastatas, t. y. jo aukščiausio aukšto grindų altitudė (įskaitant ir mansardinį aukštą) neviršija 26,5 m, todėl tokių pastatų visų aukštų evakavimo(si) keliuose (koridoriuose, kurie turi natūralų apšvietimą ir atidaromus langus, vėdinimo gylis iki 15 m), pagal Taisyklių ir kitų priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, nėra privalu projektuoti ir įrengti mechanines DŠVS.

Departamento 2014-10-14 raštas Nr. 9.4-2346 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo
Ar natūralios ištraukiamosios ventiliacijos įtaisai (toliau - įtaisai) gali būti įrengiami žemiau nei 2,2 m?
Manome, kad vadovaujantis DŠVS 2 priedo 5 punktu esant žemoms patalpoms, paskaičiavus mechaniškai šalinamų dūmų kiekį, įtaisai gali būti montuojami ne mažesniame kaip 2 m aukštyje. 

Departamento 2014-10-17 raštas Nr. 9.4-2381 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo
Ar pastate numatant įrengti dūmų ir šilumos valdymo sistemas, šių sistemų valdymui būtina suprojektuoti gaisrinius postus ar budėtojų patalpas, nors pastato funkciniam naudojimui tokių patalpų įrengimas nėra numatomas. 

Pažymime, kad Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėse, reglamentuojami DŠV sistemų įrengimo reikalavimai, todėl Taisyklėse nenustatyta prievolė įrengti gaisrinius postus ar budėtojų patalpas. 

Primename, kad projektuojant ir įrengiant DŠV sistemas, pastatuose ar patalpose turi būti įrengiamos gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos ir (arba) stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Minėtų sistemų įrengimą reglamentuojančiuose teisės aktuose be kitų reikalavimų nustatyta, kad pastatuose ar patalpose nesant gaisrinių postų ar budėtojų patalpų, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų ir (arba) stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų gedimo ir gaisrų signalai turi būti perduodami į centralizuotus stebėjimo pultus. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Taisyklių 56 punktas draudžia DŠV sistemų valdymo skydus įrengti DŠV sistemomis saugomose patalpose.

Departamento 2014-10-17 raštas Nr. 9.4-2382 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo

Prašote nurodyti Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių 1 priedo lentelės (2) pastabos a) punkto nurodytų žodžių „rankomis atidaromi langai, stoglangiai, vartai“ reikšmės galimus įgyvendinimo būdus.
Vadovaujantis Taisyklėmis, Jūsų nurodytame punkte leidžiama atsisakyti dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo, kai iš patalpų dūmai ir šiluma gali būti pašalinami natūraliuoju būdu panaudojant pastato sienose ar stoge įrengtus langus, stoglangius, vartus ir įgyvendinama viena iš sąlygų, juos atidaryti rankomis (patraukiant rankeną, juos pakeliant, praveriant ar pan.) t.y. nenaudojant elektros energijos reikalaujančių, pneumatinių ar panašių įrenginių. Pagal tai laikytina, kad aukščiau paminėta išimtis netaikytina, jeigu pastato sienose ar stoge numatytų angų užpildų nėra galimybės atidaryti tiesiogiai rankomis (pavyzdžiui dingus elektros energijos tiekimui), tuomet turi būti projektuojamos dūmų ir šilumos valdymo sistemos atitinkančios Taisyklių V-X skyriuose nurodytus reikalavimus jų išdėstymui, šių sistemų įrenginių techninėms savybėms, elektros tiekimui ir valdymui.

Departamento 2015-01-13 raštas Nr. 9.4-79 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo
2014 metų gegužės 1 d. įsigaliojo naujos Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės. Iki šių metų gegužės 1 d. skaičiuojant mechaniniu ir natūraliu būdu šalinamų dūmų kiekį reikėjo vadovautis STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ (toliau – STR 2.09.02:2005) 10 priede pateikta skaičiavimų metodika. Šiai dienai nėra oficialaus įsakymo dėl šios metodikos galios netekimo. Ar atliekant dūmų šalinimo skaičiavimus (mechaninis arba natūralus) galima vadovautis ŠVOK 10 priede pateikta skaičiavimų metodika. Šiai dienai nėra oficialaus įsakymo dėl šios metodikos galios netekimo.
Pažymėtina, kad DŠVS taisyklės įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 341 „Dėl esminių statinio reikalavimų ir statinio techninių parametrų pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases nustatymo kompetencijos priskyrimo valstybės institucijoms“ 5 punkto nuostatas, todėl atliekant dūmų šalinimo sistemų parametrų skaičiavimus turi būti vadovaujamasi DŠVS taisyklių 12 punkte nurodytomis laisvai pasirenkamomis skaičiavimų metodikomis.
Vadovaujantis 2014 metų gegužės 1 d. įsigaliojusiomis taisyklėmis skaičiuojamas mechaniniu būdu šalinamų dūmų kiekis daugiabučiame gyvenamajame pastate (P.1.3 statinio grupė) įrengtoje požeminėje saugyklose (P.2.7 statinio grupė). Kuria taisyklių skaičiavimų metodikose pateikta nuoroda vadovautis nustatant dūmų šalinimo skaičiavimams reikalingus parametrus daugiabučiuose pastatuose (P.1.3 ) įrengtose požeminėse saugyklose (P.2.7) – 1 ir 2 lentelių ar 3 lentelės duomenimis?
Požeminę automobilių saugyklą, kaip garažą, įrengiant daugiabučiame gyvenamajame pastate, skaičiuojant dūmų šalinimo parametrus turi būti vadovaujamasi DŠVS taisyklių 2 priedo 3 lentelės sakiniu – garaže degant vienam automobiliui. Kitokio naudojimo pobūdžio garažų paskirties pastatams ar patalpoms (P.2.7 funkcinės grupės) – lėktuvų angarams, vagonų, autobusų ir troleibusų garažams, parenkami nustatyti griežtesni gaisro paviršiaus ploto ir gaisro perimetro rodikliai pagal DŠVS taisyklių 2 priedo 1 ir 2 lentelėse nurodytus kriterijus.
Kuriai dūmų šalinimo klasei Dx (1,2,3 ar 4) būtų priskiriama automobilių saugykla nustatant skaičiavimų parametrus vadovaujantis 1 taisyklių lentele?
Kaip jau paminėta ankstesniam atsakyme, garažų paskirties automobilių saugykloms turi būti taikoma DŠVS taisyklių 2 priedo 3 lentelė.

Skaičiuojant mechaniniu būdu šalinamų dūmų kiekį pagal 2014 m. gegužės 1 d. įsigaliojusių taisyklių 2 priedo 6 p. nurodoma, kad gaisro metu atsirandančių dūmų srauto masė (mp) skaičiuojama pagal formulę mp=Ce pf Z 3/2 (kg/s), kur Ce=0,19 jungiančiuose daugiau nei vieną pastato aukštus patalpose, atriumų įrengimo atveju arba Ce=0,38 arba nedidelėse vieno aukšto patalpose. Vadovaujantis STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 10 priede pateikta metodika 5.5 punkte pateikta metodika vienaukščiame pastate gaisro metu atsirandančių dūmų srauto masė (mp) skaičiuojama naudojant formulę mp = 0,19 pf Z 3/2 (kg/s), o dviejų aukštų pastate mp= 0,38 pf Z 3/2 (kg/s). Kuris iš pateiktų kintamųjų parinkimo variantas (taisyklės ar STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ metodikos) naudojamas skaičiuojant atsidarančių dūmų srauto masę tiek jungiančiose daugiau nei vieną pastato aukštus patalpose, atriumuose, tiek nedidelėse vieno aukšto patalpose?
DŠVS taisyklių 2 priedo 6 punkte pateiktas atsirandančių dūmų srauto masės skaičiavimas, įvertinus patalpos dydį, paremtas visuotinai pripažintame LST CEN/TR 12101-5:2007 „Dūmų ir šilumos valdymo sistemos. 5 dalis. Dūmų ir šilumos ištraukiamosios ventiliacijos sistemų funkcinių rekomendacijų ir skaičiavimo metodų gairės“ standarte pateiktu analogišku atsirandančių dūmų srauto masės skaičiavimu, todėl šia metodika siūlome vadovautis, kai netaikomos kitos DŠVS taisyklių 12 punkte nurodytos laisvai pasirenkamos skaičiavimų metodikos.
Kokių maksimalių išmatavimų gali būti taisyklių 2 priedo 6 p. aprašoma „nedidelė vieno aukšto patalpa“?
Dėl DŠVS taisyklių 2 priedo 6 punkte paminėtos nedidelės vieno aukšto patalpos vertinimo sprendžia projektuojas, tai gali būti nereglamentuoto ploto, tačiau tik viename aukšte išdėstyta patalpa, gaisro sąlygomis sąlyginai greitai užsipildanti dūmais. 

Departamento 2015-02-20 raštas Nr. 9.4-396 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo
Klausiate apie Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių 1 priedo lentelės (2) pastaboje a) ir Taisyklių 54 punkte numatytus galimus angų atidarymo būdus.
Vadovaujantis Taisyklių nuostatomis, galimi du gaisro metu susidarančių dūmų ir šilumos šalinimo užtikrinimo būdai – projektuojant ir įrengiant dūmų ir šilumos valdymo sistemas (toliau – DŠVS), arba dūmus ir šilumą šalinant natūraliuoju būdu panaudojant pastato patalpų išorinėse atitvarose (sienose ar stoge) įrengtus langus, stoglangius, vartus, įgyvendinus vieną iš sąlygų – galimybę atidaryti juos tiesiog rankomis. Pirmu atveju numatant DŠVS, jos turi atitikti Taisyklių V-X skyriuose nurodytus reikalavimus jų išdėstymui, elektros energijos tiekimui ir DŠVS valdymui –įgyvendinus Taisyklių 54 punkto reikalavimą. Antru atveju, turi būti įgyvendinti Taisyklių 1 priedo lentelės (2) pastabos a) punkto reikalavimai ir vieną iš sąlygų – galimybė langus, stoglangius, vartus atidaryti tiesiogiai rankomis (patraukus rankeną, juos pakeliant, praveriant ar pan.) t.y. naudojant įrenginius, nereikalaujančius papildomo energijos aprūpinimo, įvykus elektros, suspausto oro, ar kitokios energijos tiekimo gedimui ar avarijai.

Pažymėtina, kad Taisyklių 1 priedo lentelės (2) pastabos a) punkto reikalavimai nesietini su Taisyklių 54 punkto nuostatomis.  

Departamento 2015-02-20 raštas Nr. 9.4-396 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo
Kaip turėtų būti užtikrinamas elektros tiekimas dūmų ir šilumos valymo sistemoms jei pastate yra daugiau kaip 100 žmonių, o patalpoje iš kurios dūmai šalinami nėra daugiau 100 žmonių.
Projektuojant ir įrengiant DŠV sistemas vadovaujamasi specialiai šioms sistemoms parengtomis Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis. Šių taisyklių X skyrius reglamentuoja DŠV sistemų valdymą bei elektros tiekimą. 

Manome, kad projektuojant ir įrengiant DŠV sistemų elektros tiekimą pastate, kuriame yra 100 ir daugiau žmonių, o patalpoje iš kurios dūmai šalinami nėra 100 žmonių, vadovaujamasi DŠVS taisyklių 51 punktu, tačiau dėl vietinių sąlygų nesant galimybės įgyvendinti šio punkto reikalavimų, taikoma DŠVS taisyklių 52 punkte minima išimtis. DŠVS taisyklių 52 punkto nuostatos netaikomos, kai patalpoje, kurioje yra projektuojama ir įrengiama DŠV sistema, gali būti 100 ir daugiau žmonių. 
Departamento 2015-04-23 raštas Nr. 9.4-942 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo
Ar projektuojamame pastate galima numatyti stoglangių ir langų dūmams bei šilumai išleisti rankinį paleidimo būdą paspaudžiant mygtuką, kaip numatyta LST EN 12101-2 3.1.14 punkte („rankinis paleidimas apibrėžimas, kaip natūralios dūmų ir šilumos ištraukiamosios ventiliacijos įtaiso įjungimas žmogui atliekant veiksmą (pvz., paspaudžiant mygtuką arba traukiant rankeną“). Nutrūkus elektros tiekimui, sistemos funkcionalumas bus užtikrinamas dar kelias valandas.
Vadovaujantis Taisyklių nuostatomis, iš statinių dūmai ir šiluma šalinami natūraliąja ištraukiamąja ventiliacija arba mechanine vėdinimo įranga (naudojant ištraukiamuosius ventiliatorius). Pagal Taisyklių nuostatas galimi du gaisro metu susidarančių dūmų ir šilumos šalinimo užtikrinimo būdai:

1. projektuojant ir įrengiant dūmų ir šilumos valdymo sistemas, kurios gali būti mechaninės DŠVS arba natūraliosios ištraukiamosios ventiliacijos įtaisų, atitinkančių LST EN 12101-2 standartą, DŠVS (Jūsų rašte minimas atvejis).

2. projektuojant ir įrengiant pastato patalpų išorinėse atitvarose (sienose ar stoge) rankomis atidaromus langus, stoglangius, vartus, kai angų geometrinis plotas, esantis aukščiau kaip 2,2 m, sudaro ne mažiau kaip 0,4 proc. apskaičiuoto patalpos ploto. Šiuo atveju atsižvelgiama į angas, nuo tolimiausios patalpos vietos nutolusias ne didesniu kaip 15 m atstumu.

Pirmuoju atveju projektuojant DŠVS, jų valdymas turi atitikti Taisyklių X skyriaus 54 punkto reikalavimus. Šiame punkte charakterizuotas rankinis valdymas: „...Rankinis valdymas atliekamas rankiniais gaisro signalizatoriais ar kitais ranka įjungiamais valdymo įrenginiais (paspaudžiant mygtuką, patraukiant rankeną ir pan.). Ranka įjungiami DŠVS valdymo įrenginiai turi būti išdėstomi prie įėjimo durų, evakavimo(si) keliuose, gaisrinių čiaupų spintelėse.“

Antruoju atveju, kuomet pagal Taisyklių 1 priedo paaiškinimų (2) pastaboje nurodytus atvejus leidžiama neprojektuoti DŠVS, tokių langų, stoglangių, vartų, skirtų dūmams ir šilumai šalinti, atidarymas turi būti numatytas rankomis (patraukiant rankeną, juos pakeliant, praveriant ar pan.), t. y. nenaudojant papildomų įrenginių, reikalaujančių energijos aprūpinimo įvykus elektros, suspausto oro ar kt. sistemų gedimui (sutrikimui).
Departamento 2015-04-30 raštas Nr. 9.4-1024 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo
Ar galima nesivadovauti Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklių 44 punkto nuostata projektuojant DŠVS patalpose, kuriose gali būti mažiau kaip 100 žmonių, kai pastate gali būti 100 ir daugiau žmonių.
Departamentas pažymi, kad DŠVS taisyklių reikalavimai yra privalomi juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Statybos įstatymas. DŠVS taisyklių taikymo sritis apibrėžta DŠVS taisyklių 4 punkte, o t. y. projektuojant ir statant naujus statinius, rekonstruojamoms statinių dalims, keičiant statinių ar statinių dalių naudojimo paskirtį, taip pat remontuojamoms statinių dalims, jei remontuojant statinius keičiamos dūmų ir šilumos valdymo sistemos ar kitaip daromas poveikis jų išdėstymui ar apimčiai.

Konkretūs reikalavimai DŠVS valdymui ir elektros tiekimui pateikti DŠVS taisyklių X skyriuje „DŠVS valdymas. Elektros tiekimas“. Šio skyriaus 52 punkte nurodyta: „Kai dėl vietinių sąlygų DŠVS elektros imtuvams negalima garantuoti maitinimo iš dviejų nepriklausomų elektros šaltinių, elektros imtuvus galima maitinti iš vieno šaltinio: iš vienos transformatorinės pastotės atskirų transformatorių arba iš artimiausių dviejų atskirų pastočių, prijungtų prie atskirų, skirtingomis trasomis nutiestų maitinimo linijų, turinčių automatinio rezervo įjungimo įrenginį. Šio punkto nuostatos netaikomos DŠVS, įrengiamoms patalpose, kuriose gali būti 100 ir daugiau žmonių.“.

DŠVS taisyklėse, kuriomis vadovaujantis pastatuose, patalpose ir inžineriniuose statiniuose (viršijus 1 priede nurodytus rodiklius) turi būti projektuojamos ir įrengiamos DŠVS, nėra pateiktų nuorodų į Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisykles. Departamentas, vadovaudamasis jo veiklą reglamentuojančių įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 341 „Dėl esminių statinio reikalavimų ir statinio techninių parametrų pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases nustatymo kompetencijos priskyrimo valstybės institucijoms“ 5 punkto ir kitų teisės aktų nuostatomis, pažymi, kad skirtingų institucijų parengti ir nustatyta tvarka patvirtinti normatyviniai statybos techniniai dokumentai neturi prieštarauti vieni kitiems.

Žinotina, kad departamentas 2012 metais peržiūrėjęs Energetikos ministerijos parengtą Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklių projektą, Vidaus reikalų ministerijos Teisės departamentui raštu teikė pastabas ir siūlymus dėl taisyklių projekte gaisrinės saugos inžinerinėms sistemoms keliamų reikalavimų. Deja, ne į visas pastabas ir siūlymus buvo atsižvelgta.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, pažymime, jog bendruoju atveju, kaip yra nustatyta DŠVS taisyklių 51 punkte, elektros tiekimas DŠVS elektros imtuvams turi būti užtikrinamas įrengiant nepriklausomą maitinimo šaltinį (elektros generatorių, akumuliatorių bateriją ir pan.) arba atitikti LST EN 12101-10 standarto techninius reikalavimus. Kai dėl vietinių sąlygų DŠVS elektros imtuvams negalima garantuoti maitinimo iš dviejų nepriklausomų elektros šaltinių, elektros imtuvus galima maitinti iš vieno šaltinio: iš vienos transformatorinės pastotės atskirų transformatorių arba iš artimiausių dviejų atskirų pastočių, prijungtų prie atskirų, skirtingomis trasomis nutiestų maitinimo linijų, turinčių automatinio rezervo įjungimo įrenginį. Primename, kad tai netaikoma DŠVS, įrengiamoms patalpose, kuriose gali būti 100 ir daugiau žmonių. 
Komentuoti Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklių atskirų punktų nuostatas pagal kompetenciją turi Energetikos ministerija.

Departamento 2015-05-04 raštas Nr. 9.4-1038 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo
Vadovaujantis Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 140 punktu, pastato koridoriai turi būti kas 60 metrų suskirstyti ne mažesnio kaip EI 15 atsparumo ugniai pertvaromis su ne žemesnės kaip C3Sm klasės priešdūminėmis durimis, vadovaujantis Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklių 58 punktu gydymo paskirties pastatuose koridoriai ne rečiau kaip kas 42 metrus turi būti suskirstyti ne mažesnio kaip EI 15 atsparumo ugniai pertvaromis. Nurodytose EI 15 atsparumo ugniai pertvarose turi būti įrengiamos ne žemesnės kaip C5Sm klasės priešgaisrinės durys. Vadovaujantis Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių 42 punktu, dūmų zonos maksimalus ilgis negali būti didesnis kaip 60 m. Būtina įvertinti kitus statinio naudojimo, technologinių procesų ypatumus (keliamų mechanizmų kelius ir pan.). Prašome išaiškinti su kuo susieti šie reikalavimai? Kadangi normatyviniai dokumentai visuomeniniuos pastatuose leidžia koridorius projektuoti ilgesnius nei  60 m ar teisingai suprantame, kad gaisro metu būtų užtikrinamas dūmų plitimo koridoriumi ribojimas bei dūmų sluoksnio formavimas (priimtina, kad dūmų rezervuarui viršijant 60 m dūmai atvėsta ir pradeda leistis žemiau neuždūmijamo aukščio)? Ar atvejais, kai koridoriuose projektuojamas dūmų šalinimas galima EI 15 pertvaras ir duris keisti į priešdūmines užuolaidas taip užtikrinant degimo produktų plitimo ribojimą koridoriumi?
GSPR taisyklėse ir VSGS taisyklėse pastato koridorių suskirstymas ugniai atspariomis pertvaromis su priešdūminėmis durimis, kaip ir DŠVS taisyklėse patalpų suskirstymas į maksimalaus 60 metrų ilgio dūmų zonas (kai patalpoje projektuojamos dūmų ir šilumos valdymo sistemos), įgyvendina vieną iš esminių gaisrinės saugos reikalavimų, nustatytų 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 305/2011 t.y. ribojant ugnies bei dūmų susidarymą ir plitimą statinyje. Neatsižvelgiant į DŠVS taisyklių reikalavimus taikomus dūmų užtvaroms, VSGS taisyklių nuostatos įvertinus konkretų pastatą (evakuojamų žmonių srauto tankį, aukšto grindų altitudę ir pan.) leidžia projektuoti ilgesnius nei 60 m ilgio koridorius, tačiau ilgesni kaip 60 arba ilgesni kaip 42 metrų koridoriai gydymo paskirties pastatuose, visais atvejais turi būti suskirstomi ugniai atspariomis pertvaromis su priešdūminėmis durimis, neatsižvelgiant ar juose įrengiamos dūmų ir šilumos valdymo sistemos, tokiu būdu būtų ribojant dūmų išplitimą skirtingose evakuacijos kelio dalyse.

Prašome išaiškinti ar vadovaujantis DŠVS taisyklių 1 priedo reikalavimais, aukštuminiuose pastatuose lifto holuose būtinas dūmų šalinimas?
Vadovaujantis DŠVS taisyklių 1 priedu, jeigu lifto holas yra evakavimo(si) kelio dalis, dūmų ir šilumos valdymo sistemos jame turi būti numatytos.

Ar ugniagesių lifto šachtoje įrengus priešdūminį vėdinimą (ne mažiau kaip 20 Pa) būtinas priešgaisrinis šliuzas su priešdūminiu vėdinimu? Taip pat prašome išaiškinti, ar teisingai suprantame, kad priešgaisriniame šliuze turi būti sudaromas priešdūminis vėdinimas (GSPR taisyklės; LST EN 81-72)?
DŠVS taisyklių 44.3 punktas numato dvi galimybes, kad gaisro metu lauko oras garantuojant 20–50 Pa oro slėgį, turi būti tiekiamas į priešgaisrinius šliuzus prie įėjimo į ugniagesių liftus arba tolygiai į ugniagesių liftų šachtas per visą jų aukštį.

Vadovaujantis DŠVS taisyklių 44.4 punktu, į priešgaisrinius šliuzus, esančius prieš laiptines, laiptus, liftus turi būti tiekiamas lauko oras gaisro metu.

Departamento 2015-05-22 raštas Nr. 9.4-1250 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo
Taisyklių 1-mo priedo (2)a išimtyje yra nurodyta kad: patalpose, kurių lauko atitvarinėse konstrukcijose yra rankomis atidaromi langai, stoglangiai, vartai ir pan., kai angų geometrinis plotas, esantis aukščiau kaip 2,2 m, sudaro ne mažiau kaip 0,4 proc. apskaičiuoto patalpos ploto. Šiuo atveju atsižvelgiama į angas, nuo tolimiausios patalpos vietos nutolusias ne didesniu kaip 15 m atstumu;

Paskutiniame sakinyje yra parašyta, kad į reikalaujamą plotą įtraukiamos tik tos angos, kurios nuo tolimiausios patalpos vietos nutolusios ne didesniu kaip 15 m atstumu, t. y. jeigu anga nuo tolimiausios patalpos vietos nutolusi daugiau kaip 15 m atstumu, jos plotas nėra sumuojamas į bendrą reikalaujamą plotą.

Tenka susidurti, kad architektai, ar gaisrinės saugos dalies projektuotojai įvairiai interpretuoja šį punktą. Vieni jų teigia, kad minimi 15 m tai atstumas tarp angų, todėl prašome papildomo išaiškinimo, kaip reikėtų taikyti šią išimtį.
Vadovaujantis Taisyklių nuostatomis, iš statinių dūmai ir šiluma šalinami natūraliąja ištraukiamąja ventiliacija arba mechanine vėdinimo įranga (naudojant ištraukiamuosius ventiliatorius). Pagal Taisyklių nuostatas galimi du gaisro metu susidarančių dūmų ir šilumos šalinimo užtikrinimo būdai:

1. projektuojant ir įrengiant dūmų ir šilumos valdymo sistemas, kurios gali būti mechaninės DŠVS arba natūraliosios ištraukiamosios ventiliacijos įtaisų, atitinkančių LST EN 12101-2 standartą, DŠVS. 

2. projektuojant ir įrengiant pastato patalpų išorinėse atitvarose (sienose ar stoge) rankomis atidaromus langus, stoglangius, vartus, kai angų geometrinis plotas, esantis aukščiau kaip 2,2 m, sudaro ne mažiau kaip 0,4 proc. apskaičiuoto patalpos ploto. Šiuo atveju atsižvelgiama į minėtas rankomis atidaromas angas nuo tolimiausios patalpos vietos nutolusias ne didesniu kaip 15 m atstumu.

Pastatų, patalpų, inžinerinių statinių rodikliai, kuriuos viršijus privaloma įrengti DŠVS, nurodyti Taisyklių 1 priede. 

Departamentas pažymi, kad pagal Taisyklių 1 priedo paaiškinimų (2) a) atvejį vietoj mechaninės DŠVS arba natūraliosios ištraukiamosios ventiliacijos įtaisų DŠVS, atitinkančių LST EN 12101-2 standartą, gali būti projektuojama ir tokia dūmų ir šilumos šalinimo iš patalpų sistema, kuomet patalpų atitvarinėse konstrukcijose (stoge, lauko sienose) numatomi rankomis atidaromi langai, stoglangiai, vartai ir pan., kai angų geometrinis plotas, esantis aukščiau kaip 2,2 m, sudaro ne mažiau kaip 0,4 proc. apskaičiuoto patalpos ploto. Žinotina, kad atstumas nuo minėtų rankomis atidaromų langų, stoglangių, vartų ir pan. iki tokiomis atidaromomis angomis saugomos patalpos tolimiausios vietos turi būti ne didesnis kaip 15 m. Pateikdami pavyzdžius paaiškiname: 

1. Kuomet tokie atidaromi stoglangiai numatomi statinio denginyje (stoge), didžiausias leistinas atstumas tarp tokių stoglangių turi būti ne didesnis kaip 30 m, nuo stoglangio iki lauko (ar vidinės) sienos (kurioje nėra atidaromų langų, vartų, esančių aukščiau kaip 2,2 m) – ne didesnis kaip 15 m.

2. Kuomet tokie atidaromi langai, vartai ir pan. įrengti statinio lauko sienoje, atstumas nuo minėtų rankomis atidaromų langų, vartų ir pan. iki tokiomis atidaromomis angomis saugomos patalpos tolimiausios vietos turi būti ne didesnis kaip 15 m. Patalpos dalyje, nutolusioje toliau kaip 15 m nuo tokios lauko sienos su atidaromais langais, vartais ir pan., turi būti numatyti dūmų ir šilumos šalinimo įrenginiai (sienoje, stoge ir pan.).

Departamento 2016-02-08 raštas Nr. 9.4-304 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo
ar pagal galiojantį gaisrinės saugos srities statybos normatyvinį techninį reglamentavimą numatant dūmų ir šilumos valdymo sistemas, šių sistemų lauko oro pritekėjimui skirtose angose būtina įrengti ištraukiamosios ventiliacijos įtaisus, atitinkančius LST EN 12101-2 serijos Lietuvos standartą „Dūmų ir šilumos valdymo sistemos. 2 dalis. Dūmų ir šilumos natūralios ištraukiamosios ventiliacijos įtaisų techniniai reikalavimai“. Rašte taip pat pateikiama nuomonė, kad pavaros, skirtos oro pritekėjimo angų atidarymui turi atitikti reikalavimus, nustatytus 2006 m. gruodžio 12 d Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje, 2006/95/EB Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektrotechniniais gaminiais, skirtais naudoti tam tikrose įtampos ribose, suderinimo ir 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje, 2004/108/EB Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo, panaikinančioje Direktyvą 89/336/EEB (toliau – direktyvos).
Atkreiptinas dėmesys, kad Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių 37 punkte nėra nurodoma, kad orui pritekėti naudojant duris, vartus, langus ar kitas angas, jų užpildai privalo atitikti LST EN 12101-2 serijos Lietuvos standartą. DŠVS taisyklių 60 punktas numato, kad suveikus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemoms arba stacionariosioms gaisrų gesinimo sistemoms, automatiškai (išskyrus pirmuose ir požeminiuose aukštuose), turi būti atidaromos oro pritekėjimui skirtos angos, dūmų zonoje ir (arba) patalpoje, kurioje kilo gaisras. 

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, manome, kad oro pritekėjimui skirtose angų užpildai neprivalo atitikti LST EN 12101-2 serijos standartų reikalavimų, o pavaroms, skirtoms šių angų atidarymui, DŠVS taisyklėse nėra numatyta prievolės atitikti reikalavimų, nustatytų direktyvose.
Departamento 2017-04-06 raštas Nr. 9.4-747 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo
„...Prašome patikslinti, ar, projektuojant natūralų dūmų šalinimą, t.y. lauko atitvarinėse konstrukcijose numatomos angos, kurių geometrinis plotas, esantis aukščiau kaip 2,2 m, sudaro ne mažiau kaip 0,4 proc. apskaičiuoto patalpos ploto: 

a) Stoglangiai turi būti valdomi rankiniu būdu ir privalo turėti šiluminius įtaisus? Ar tai laikoma dūmų šalinimo sistema, kurioje, vieno stoglangio aptarnaujamas plotas neturi viršyti 10 m? 

b) Galima numatyti stoglangius ir viršulangius atidaromus patraukiant/pasukant rankeną/paspaudžiant mygtuką (pagal DŠVS 54 p. Rankinis valdymas gali būti atliekamas rankiniais gaisro signalizatoriais ar kitais įjungiamais valdymo įrengiantis (paspaudžiant mygtuką, patraukiant rankeną ir pan.)? Ar tai laikoma dūmų šalinimo sistema, kurioje vieno įtaiso aptarnaujams plotas neturi viršyti 10 m? 

c) Natūralios ištrukiamosios ventiliacijos DŠVS valdymas gali būti atliekamas tik rankomis (kaip nurodoma DŠVS 61 p.)? Ar tai laikoma dūmų šalinimo sistema, kurioje vieno stoglangio aptarnaujamas plotas neturi viršyti 10? 

d) Galima numatyti stoglangius ir viršulangius atidaromus tik rankiniu būdu (pagal DŠVS 54 p. rankinis valdymas atliekamas rankiniais signalizatoriais ar kitais ranka įjungiamais valdymo įrenginiais (paspaudžiant mygtuką, parenkant rankeną ir pan.), o vieno įtaiso aptarnaujamas plotas neturi viršyti 15 m? 

Taip pat prašome patikslinti, kokiais atvejais rankiniu būdu atidaromi dūmų šalinimo stoglangiai bei viršulangiai yra dūmų ir šilumos valdymo sistema, kokuriais tai nėra sistema (DŠVS 1 priedo paaiškinime Nr. 2 nurodoma, kad dūmų ir šilumos valdymo sistemos leidžiama neprojektuoti patalpose, kurių lauko atitvarinėse konstrukcijose yra rankomis atidaromi langai, stoglangiai, vartai ir pan., kai angų geometrinis plotas, esantis aukščiau kaip 2,2 m, sudaro ne mažiau kaip 0,4 proc. apskaičiuoto patalpos ploto (vėdinimo gylis neturi viršyti 15 m), o DŠVS 54 p. nurodoma, kad sistemos rankinis valdymas atliekamas rankiniais gaisro signalizatoriais ar kitais ranka įjungiamais valdymo įrenginiais (paspaudžiant mygtuką, patraukiant rankeną ir pan.), tačiau vieno įtaiso aptarnaujamas vėdinimo gylis neturi viršyti 10 m.“ 

Departamentas 2014-10-17 rašte Nr. 9.4-2382 (9.6.) dėl Taisyklių taikymo yra pasisakęs, kad Taisyklių 1 priede viršijus nurodytus bendruosius patalpų (ploto, žmonių skaičiaus ir kt.) rodiklius ir nesant sąlygų pritaikyti Taisyklių 1 priedo (2) paaiškinime numatytų išimčių (vertinant konkrečių patalpų išplanavimą ir numatomas naudojimo sąlygas), šiose patalpose būtina projektuoti ir įrengti dūmų ir šilumos valdymo sistemas (toliau – DŠV sistemos). Šiuo atveju projektuojamoms DŠV sistemoms taikomi Taisyklių V - X skyriuose nurodyti reikalavimai. Taigi Taisyklių 1 priedo (2) paaiškinimo a) išimtis, leidžianti įvertinti patalpos lauko sienoje arba stoge esančius langus, stoglangius (toliau – Išimtis), yra alternatyva DŠV sistemai ir tokiems langams, stoglangiams ar vartams, kaip minėjome, Taisyklių nuo V - X skyriuose išdėstyti reikalavimai jų atidarymui, elektros tiekimui, žymėjimui ir kt., netaikytini. Jau paminėtame 2014-10-17 rašte Nr. 9.4-2382 (9.6.) taip pat esame pasisakę, kad Išimtyje nurodytų langų, stoglangių ar vartų atidarymas žmogaus rankomis neturi būti siejamas su gaisro metu labiau pažeidžiamais elektriniais, pneumatiniais ar panašiais įrenginiais, reikalaujančiais energijos. 

Pagal tai kas išdėstyta aukščiau ir atsakant į Jūsų raštą, kur antroje pastraipoje paminėta Išimtis, pažymime, kad Jūsų rašto a) b) c) d) punktuose pateiktų klausimų turinys ir nuorodos į Taisyklių 54, 61 punktų reikalavimus, netaikytini minėtai Išimčiai.
Departamento 2017-04-20 raštas Nr. 9.4-840 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo
Pagal pridėtas schemas, prašote išaiškinti, kuris variantas atitinka Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių 1 priedo 2 paaiškinimą? 

Departamentas informuoja, kad DŠVS taisyklių 1 priedo 2 paaiškinimas <...Šiuo atveju atsižvelgiama į angas, nuo tolimiausios patalpos vietos nutolusias ne didesniu kaip 15 m atstumu.>, turi būti traktuojamas kaip atstumas nuo dūmų šalinimo angos krašto iki tolimiausio patalpos taško grindų lygyje (vertinant istrižaine). Principinė patalpos schema pateikta paveiksle. 

[image: image2.emf]
Pav. vertinama 15 m istrižainė

Departamento 2017-06-22 raštas Nr. 9.4-1357 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo
Ar projektuojant pastatą, kurį sudaro daugiau nei du gaisriniai skyriai, viename iš gaisrinių skyrių numatoma mechaninė dūmų ir šilumos valdymo sistema, siekiant parinkti tinkamą elektros tiekimo būdą DŠVS, vertinamas žmonių skaičius esantis visame pastate, ar patalpoje, kurioje projektuojama DŠVS. 

Bendruoju atveju projektuojant DŠVS, vadovaujantis Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių 51 punktu, elektros tiekimas DŠVS elektros imtuvams turi būti užtikrinamas įrengiant nepriklausomą maitinimo šaltinį (elektros generatorių, akumuliatorių bateriją ir pan.) arba atitikti LST EN 12101-10 standarto techninius reikalavimus. Elektros tiekimo trukmė mechaninėms DŠVS turi būti ne trumpesnė kaip 60 minučių. Šių taisyklių 52 punkte numatyta galimybė, kai dėl vietinių sąlygų DŠVS elektros imtuvams negalima garantuoti maitinimo iš dviejų nepriklausomų elektros šaltinių, elektros imtuvus galima maitinti iš vieno šaltinio: iš vienos transformatorinės pastotės atskirų transformatorių arba iš artimiausių dviejų atskirų pastočių, prijungtų prie atskirų, skirtingomis trasomis nutiestų maitinimo linijų, turinčių automatinio rezervo įjungimo įrenginį. Šio punkto nuostatos netaikomos DŠVS, įrengiamoms patalpose, kuriose gali būti 100 ir daugiau žmonių. 

Departamento nuomone, projektuojant pastatą, kurį sudaro daugiau nei du gaisriniai skyriai, kai viename iš gaisrinių skyrių numatoma mechaninė DŠVS, parenkant elektros tiekimo būdą turėtų būti vertinamas žmonių skaičius tose patalpose, kuriose numatoma DŠVS.
Departamento 2017-09-27 raštas Nr. 9.4-2260 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo
Prašoma išaiškinti ar per nustatytą 60 minučių laiko tarpą turi būti užtikrintas minimalus neuždūmijimo aukštis ir ar ši nuostata taikoma projektuojant srautinius ventiliatorius. 

Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių 9 punkte nurodyta, kad dūmų ir šilumos valdymo sistemos turi užtikrinti gaisro metu susidarančių dūmų bei šilumos šalinimą, kuris lemia saugų žmonių evakavimą(si) iš pastato, palengvina ugniagesių atliekamus gelbėjimo ir gesinimo darbus, sumažina šilumos poveikį konstrukcijoms ir gaisro žalą. DŠVS įranga turi patikimai veikti gaisro metu. 

Pažymime, kad taisyklėse nėra pasisakyta, kiek laiko turi būti užtikrintas neuždūmijimo aukštis, tačiau tinkamai suprojektuotose DŠVS turėtų būti užtikrinamas apskaičiuoto susidarančių dūmų kiekio šalinimas ir patikimas DŠVS įrangos veikimas ne trumpiau kaip 60 minučių. 

Atkreipiame dėmesį, kad projektuoti DŠVS su srautiniais ventiliatoriais leidžiama tik taisyklių 18.2 punkte numatytais atvejais, t. y. garažų paskirties patalpose, tuneliuose, kai naudojant gaisrinės inžinerijos skaičiavimus pagal LST ISO/TR 13387 serijos standartų reikalavimus nustatoma, kad žmonių evakavimo(si) iš šių statinių trukmė trumpesnė už uždūmijimo laiką. Departamento nuomone, srautinių ventiliatorių projektavimas yra specifinis ir skiriasi nuo įprastų DŠVS. Šalinant dūmus srautiniais ventiliatoriais sukuriamas oro srautas ir nukreipiamas link dūmų ištraukimo ventiliatorių. Šalinant dūmus tokiu principu neįmanoma užtikrinti minimalaus neuždūmijimo aukščio, nes šalinami dūmai susimaišo su srautinių ventiliatorių sukuriamu oro srautu. Todėl projektuojant DŠVS sistemas su srautiniais ventiliatoriais neuždūmijamas aukštis patalpose turi būti užtikrinamas tol kol vyksta žmonių evakuacija, o kai patalpose nelieka žmonių, pradeda veikti DŠVS.
Departamento 2018-04-16 raštas Nr. 9.4-956 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo

Ar visuomeninės paskirties pastatuose, evakavimosi keliuose (koridoriuose), kuriuose gali evakuotis daugiau kaip 50 žmonių, tačiau gaisro apkrova neviršija 100 MJ/kv. m (nėra jokių degių medžiagų), yra privaloma įrengti dūmų šalinimo sistemas.
Departamento nuomone, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų projektavimo ir įrengimo principai turėtų būti taikomi laikantis galiojančių teisės aktų. Kadangi Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės ir Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 341 „Dėl esminių statinio reikalavimų ir statinio techninių parametrų pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases nustatymo kompetencijos priskyrimo valstybės institucijoms“ 5 punkto nuostatas ir atsižvelgiant į tai, kad DŠVS taisyklės yra atnaujintas ir patikslintas teisės aktas, manome, kad galima taikyti DŠVS taisyklių išimtis leidžiančias statiniuose neprojektuoti dūmų ir šilumos valdymo sistemų. 

Papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį, kad departamentas laiko ydinga praktika taikyti DŠVS taisyklių 1 priedo (2) paaiškinime numatytą f pastabą evakavimo(si) keliams. DŠVS taisyklių pakeitimo projekte yra numatytas šios pastabos tobulinimas.

Departamento 2018-07-27 raštas Nr. 9.4-1780 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo

Kaip turi būti skaičiuojamas tiekiamajai priešdūminei vėdinimo sistemai reikiamas oro kiekis priešgaisriniame šliuze prieš N3 tipo laiptinę, jeigu durys iš priešgaisrinio šliuzo veda ne į koridorių ar holą, o į gaisro ir sprogimo atžvilgiu pavojingesnę patalpą (pvz., automobilių saugyklą) ir yra priešgaisrinės, t. y. gaisro metu šios durys turi būti uždarytos.“
Taisyklių 45 punkte nustatyta: 

„45. Tiekiamoji priešdūminė vėdinimo sistema privalo garantuoti 20–50 Pa oro slėgį: 

45.1. liftų šachtos apačioje, kai visuose aukštuose, išskyrus apatinį, liftų šachtos durys yra uždaros; 

45.2. neuždūmijamų N2 tipo laiptinių sekcijų apačioje, kai įėjimo iš aukšto į laiptinę, kuriame kilo gaisras, ir išėjimo iš laiptinės į lauką durys yra atviros, o likusiuose aukštuose uždaros. Oro slėgis laiptinės sekcijos viršutinėje dalyje turi būti ne didesnis kaip 150 Pa [7.11]; 

45.3. neuždūmijamų N3 tipo laiptinių priešgaisriniuose šliuzuose (tame aukšte, kuriame kilo gaisras), kai vienos priešgaisrinio šliuzo durys į koridorių arba holą yra atviros; 

45.4. priešgaisriniuose šliuzuose, kai visos durys uždaros; 

45.5. į priešgaisrinius šliuzus prie įėjimo į ugniagesių liftus arba į ugniagesių liftų šachtas, kai liftų šachtų ir priešgaisrinių šliuzų durys yra uždaros.“. 

Departamentas pažymi, kad Jūsų pateiktą projektinį sprendinį reglamentuoja Taisyklių 45.4 papunktis, pagal kurį tiekiamoji priešdūminė vėdinimo sistema privalo garantuoti 20–50 Pa oro slėgį priešgaisriniuose šliuzuose, kai visos durys uždaros.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
	
	2 - 15



_1470825922.unknown

