	Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės



	

	Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės

	


Turinys

3Įvadas


3NUOMONĖ PATEIKTA DEPARTAMENTO RAŠTUOSE (Paskutinė redakcija 2018-10-31)


3Departamento 2017-03-15 raštas Nr. 9.4-517 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo


3Departamento 2018-02-08 raštas Nr. 9.4-392 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo


3Departamento 2018-08-24 raštas Nr. 9.4-1934 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo


5NUOMONĖ PATEIKTA WWW.VPGT.LT TINKLALAPYJE (Paskutinė redakcija 2018-06-30)


52011-02-24 KLAUSIMAS NR. 1 konsultacijos dėl 17 punkto taikymo


52011-02-24 KLAUSIMAS NR. 2 konsultacijos dėl 14 punkto taikymo


52011-11-24 KLAUSIMAS NR. 3 konsultacijos dėl 14 punkto taikymo





Įvadas
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos nėra įgaliotas oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų bei jų taikymo. Pagal kompetenciją išnagrinėjus pareiškėjų prašymus teikiama departamento specialistų nuomonė dėl gaisrinės saugos projektavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų taikymo. Šios konsultacijos pateikiamos pagal jų pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojamos kaip departamento sprendimas konkrečioje situacijoje.
NUOMONĖ PATEIKTA DEPARTAMENTO RAŠTUOSE (Paskutinė redakcija 2018-10-31)
Departamento 2017-03-15 raštas Nr. 9.4-517 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo

Ar 2 tipo laiptų, skirtų evakuacijai, kurie nėra atskirti EI45 priešgaisrinėmis atitvaromis, nes to nereikalauja anksčiau minėti teisės aktai, laiptatakiams ir laiptų aikštelėms keliami atsparumo ugniai reikalavimai kaip laiptinių laiptatakiams ir aikštelėms pagal Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 2 lentelės nuostatas?
Informuojame, kad vadovaujantis Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklių, 19 punktu, P.1.3 grupės (daugiabučiuose) pastatuose vidines buto nelaikančiąsias sienas tarp gyvenamųjų patalpų ir jas jungiančius laiptus leidžiama įrengti nenormuojamo degumo ir atsparumo ugniai.

Departamento 2018-02-08 raštas Nr. 9.4-392 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo

Prašote pateikti nuomonę dėl „Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklių“ 46 p. taikymo projektuojant gyvenamąjį pastatą, kurio 1-5 aukštai projektuojami iki 800 kv. m. ploto, ir jų altitudė neviršija 15 m (matuojant nuo gaisrinių automobilių privažiavimo iki 5 aukštų grindų altitudės), o aukštesni aukštai (6-9 aukštai) iki 500 kv. m. ploto, ir kurių devinto aukšto grindų altitudė neviršija 26,5 m. <...Ar tokiame pastate gali būti įrengtas vienas evakuavimosi kelias (L1 tipo laiptinė) iš kiekvieno aukšto, kartu nuo 15 m aukščio altitudės (nagrinėjamu atvėju nuo 6 aukšto) įrengiant avarinius išėjimus.> 
Taisyklių 46 punkto nuostatos taikomos bendruoju atveju standartiniams statiniams (keturkampio formos ir pan.) bei neatsižvelgta į individualios architektūros (laiptų formos) statinius. Jūsų pateiktu atveju, kai pastatas turi skirtingus aukšų plotus, Taisyklių 46 punkto traktavimas tampa dviprasmiškas, tad manome, kad panašaus išplanavimo pastate galėtų būti projektuojama viena L1 tipo laiptinė bei nuo 15 m aukščio altitudės įrengiami avariniai išėjimai. 

Departamento nuomone, projektuojant evakavimo(si) kelių skaičių laiptų formos gyvenamosios paskirties pastatuose, turi būti atsižvelgta į kiekvieno aukšto grindų altitudę ir kiekvieno aukšto plotą, t. y. gaisrinės saugos požiūriu analizuojami evakuacijos sprendimai individualiai. 

Dėl minėto, teisės akte iškilusio, reikalavimo dviprasmiško, Departamentas artimiausiu metu numato išnagrinėti Taisyklių patikslinimo galimybę.
Departamento 2018-08-24 raštas Nr. 9.4-1934 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo

Ar gali būti gyvenamosios paskirties pastatuose įrengiamos kitos paskirties (pvz. administracinės) patalpos, bet kuriame aukšte? Ar teisingai suprantama, kad gyvenamosios paskirties pastato aukšte, įrengus kitos paskirties patalpą, kurioje nebus daugiau kaip 50 žmonių ir kuri yra nutolusi nuo išėjimo ne didesniu kaip 25 m atstumu, pakanka atskirti EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir REI 45 atsparumo ugniai perdangomis ir užtenka vieno evakuacinio išėjimo?
Departamentas informuoja, kad gaisrinę saugą reglamentuojantys teisės aktai nedraudžia įrengti visuomeninės paskirties (pvz. administracinės) patalpų gyvenamosios paskirties pastatuose, tačiau turi būti išpildyti visi tų patalpų įrengimui keliami gaisrinės saugos reikalavimai. 

Departamento nuomone, įgyvendinant Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklių 17 punktą, nėra numatyta išimčių nenumatyti atskiro evakavimo(si) kelio iš visuomeninės paskirties patalpų gyvenamosios paskirties pastate, neatsižvelgiant kuriame pastato aukšte minimos patalpos yra.

NUOMONĖ PATEIKTA WWW.VPGT.LT TINKLALAPYJE (Paskutinė redakcija 2018-06-30)
2011-02-24 KLAUSIMAS NR. 1 konsultacijos dėl 17 punkto taikymo
Ar galima projektuojant daugiabutį gyvenamąjį namą su administracinės paskirties patalpomis, įėjimus į gyvenamąsias (butus) ir administracines patalpas įrengti iš vienos bendros laiptinės?
Statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ (Žin., 2004, Nr. 23-721) 39 punkte numatyta, kad  <...evakuacijai iš visuomeninės paskirties patalpų turi būti naudojami atskiri nuo gyvenamosios dalies išėjimai...>. Vadovaujantis minėtu punktu, administracinėms patalpoms būtina numatyti atskirus išėjimus, o evakavimo(si) keliui numatyti gyvenamojo namo laiptinę negalima.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklių (notifikavimo Nr. 2010/724/LT) (toliau – Taisyklės), kurios š.m. pirmajame ketvirtyje pakeis statybos techniniame reglamente STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ (Žin., 2004, Nr. 23-721) išdėstytus gaisrinės saugos reikalavimus, 17 punkte numatyta, kad gyvenamuosiuose pastatuose įrengtos visuomeninės patalpos privalo turėti atskirą evakavimo(si) kelią į lauką.

2011-02-24 KLAUSIMAS NR. 2 konsultacijos dėl 14 punkto taikymo
Nuosavame vienbučiame name įrengtas geoterminis šildymas. Ar reikalingos priešgaisrinės durys į garažą? Ar jos gali būti iš gyvenamosios pusės aptaisytos medžio faneruote ar medžiu? Kokie reikalavimai garažo durims priduodant baigtą namą?
Statinys turi būti pastatytas pagal nustatyta tvarka patvirtintą statinio projektą. Statinio projektas rengiamas pagal jo rengimo pradžios datą (bendruoju atveju nustatoma pagal projektavimo sąlygų sąvado išdavimo datą, detaliau žr. STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ www.am.lt) galiojusias projektavimo normas. Nuo š.m. balandžio 1 d. įsigaliojo Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės (žr. www.vpgt.lt, Prevencija/Projektavimo taisyklės). Pagal šių taisyklių 14 p. nuostatas automobilių saugyklos atskiriamos priešgaisrinėmis užtvaromis ir priešgaisrinėmis durimis jei automobilių saugyklos gaisro apkrova viršija 600 MJ/kv. m. Primename, kad norint taikyti statybos metu įsigaliojusias projektavimo normas derėtų įsitikinti, kad visi naujai įsigalioję reikalavimai statinyje bus tenkinami. Priešgaisrinių durų aptaisymo medžio faneruote ar medžiu klausimu siūlome spręsti su durų gamintoju, nes tik jis gali atsakyti ar tokiom sąlygom jo parduodama prekė tenkins nustatytus reikalavimus. Vienbučio gyvenamojo namo Statybos užbaigimo procedūros reglamentuotos statybos techniniame reglamente STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (žr. www.am.lt). Bendruoju atveju reikia turėti priešgaisrinių durų atitikties deklaraciją ir (ar) atitikties sertifikatą.
2011-11-24 KLAUSIMAS NR. 3 konsultacijos dėl 14 punkto taikymo
Vienbučiame name numatoma katilinės patalpa, kurioje bus gamtinių dujų katilas (24 kW) šildymui, ar durys iš katilinės į tamburą turi būti priešgaisrinės?
Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklių (Žin., 2011, Nr. 23-1138), kurios taikomos projektuojant, rekonstruojant ir remontuojant gyvenamuosius pastatus ir patalpas, keičiant gyvenamųjų pastatų ar patalpų naudojimo paskirtį, 14 punkte nurodyta, kad gyvenamuosiuose pastatuose įrengiamos pirtys (saunos), automobilių saugyklos, katilinės, gamybos, pramonės, sandėliavimo bei kitos patalpos, nepriskirtinos gyvenamosioms patalpoms (pvz., pagalbinės, techninės ir kt. patalpos), kai jų gaisro apkrova viršija 600 MJ/kv. m, nuo kitų patalpų turi būti atskirtos ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis. Šio punkto nuostatos netaikomos III atsparumo ugniai laipsnio pastatams.

Informuojame, kad priešgaisrinėse užtvarose angų užpildų atsparumas ugniai parenkamas pagal Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų (Žin., 2010, Nr. 146-7510) (toliau – Taisyklės) 3 lentelę. Taigi bendruoju atveju, priešgaisrinėje 45 minučių atsparumo ugniai sienoje (pertvaroje) turi būti įrengiamos priešgaisrinės durys, tenkinančios EW30-C5 reikalavimus (žr. Taisyklių 59 p. 3 lentelę). Gyvenamuosiuose III atsparumo ugniai laipsnio pastatuose (jų konstrukciniams elementams atsparumo ugniai ir degumo reikalavimai nėra keliami) nėra privaloma atskirti katilinę nuo gretimų patalpų priešgaisrinėmis užtvaromis ir priešgaisrinėmis durimis.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
	
	2 - 6



