	Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklių taikymo konsultacijos



	

	Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklių  taikymo konsultacijos

	


Turinys

3Įvadas


3NUOMONĖ PATEIKTA DEPARTAMENTO RAŠTUOSE (Paskutinė redakcija 2018-12-31)


3Departamento 2014-01-14 raštas Nr. 9.4- 98 (9.6.) konsultacijos dėl 24 punkto taikymo


3Departamento 2015-08-27 raštas Nr. 9.4- 2014 (9.6.) konsultacijos dėl 38 punkto taikymo


4Departamento 2015-12-09 raštas Nr. 9.4-2911 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo


4Departamento 2016-09-05 raštas Nr. 9.4-2291 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo


6Departamento 2018-02-27 raštas Nr. 9.4-510 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo


6Departamento 2018-12-11 raštas Nr. 9.4-2854 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo


7NUOMONĖ PATEIKTA WWW.VPGT.LT TINKLALAPYJE (Paskutinė redakcija ...)


72014-..-.. KLAUSIMAS NR. 1 konsultacijos dėl ... punktų taikymo





Įvadas
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos nėra įgaliotas oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų bei jų taikymo. Pagal kompetenciją išnagrinėjus pareiškėjų prašymus teikiama departamento specialistų nuomonė dėl gaisrinės saugos projektavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų taikymo. Šios konsultacijos pateikiamos pagal jų pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojamos kaip departamento sprendimas konkrečioje situacijoje.
NUOMONĖ PATEIKTA DEPARTAMENTO RAŠTUOSE (Paskutinė redakcija 2018-12-31)
Departamento 2014-01-14 raštas Nr. 9.4- 98 (9.6.) konsultacijos dėl 24 punkto taikymo
Ar projektuojamame gamybiniame pastate numatantCg kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamas antresoles, kurių plotas 126 kv. m, o jų grindų altitudė viršija 6 m, antram evakavimosi keliui iš antresolių leidžiama projektuoti 2 tipo vidinius laiptus su skirtingo pločio pakopomis arba evakuacijai numatyti stacionarias kopėčias vedančias tiesiai į cechą.
Vadovaujantis Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklių 24 punktu,3 lentele ir 3 lentelės (3) pastaba, projektuojant antresoles, kurių plotas nuo 100 iki 400 kv. m, o jų grindų altitudė yra nuo 6 iki 15 m, evakuacijai leidžiama numatyti 2 tipo vidinius laiptus su skirtingo pločio pakopomis, vedančius į cechą, kai 3 tipo laiptai pakeičiami aukštesnio prioriteto esama L1 laiptine.
Atkreiptinas dėmesys, kad kopėčios nepriskiriamose vakavimo(si) keliams, o Taisyklių 7 lentelė netaikytina Jūsų rengiamam gamybinio pastato projektui, kadangi 7 lentelėje reglamentuojamas gamybos, pramonės ir sandėliavimo inžinerinių statinių atvirų aikštelių ir antresolių įrengimas.
Departamento 2015-08-27 raštas Nr. 9.4- 2014 (9.6.) konsultacijos dėl 38 punkto taikymo
Prašote paaiškinti ar teisingai taikomi taisyklių punktai, nustatant evakuacinio kelio ilgio principus patalpose, kai evakuacija vykdoma iš sprogimo ir gaisro atžvilgiu pavojingos patalpos per greta esančia sprogimo ir gaisro atžvilgiu pavojingą patalpą.
Departamentas primena, kad gamybos, pramonės ir sandėliavimo pastatuose įrengiant evakavimo(si) kelią iš sprogimo ir gaisro atžvilgiu pavojingos patalpos per gretimą patalpą, evakuacinio kelio ilgis nustatomas vadovaujantis Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklių 38 punkto reikalavimais. 

[image: image1.emf]A

B C

D

1

2

3


1 paveikslas. Evakavimo(si) per gretimą patalpą reikalavimai: 1 – patalpa, iš kurios evakuojamasi; 2 – gretima patalpa, per kurią numatomas evakavimo(si) kelias; 3 – koridorius; A – evakavimo(si) kelio ilgis, nustatomas pagal 4 lentelę ir mažinamas 70 proc.; B – evakavimo(si) kelio ilgis, nustatomas pagal 5 lentelę pagal aklino koridoriaus reikalavimus; C – evakavimo(si) kelio ilgis, nustatomas pagal 4 lentelę; D – evakavimo(si) kelio ilgis, nustatomas pagal 5 lentelę.
Atsakydami į Jūsų pateiktą klausimą remsimės, tik rašte įvardintais pastato parametrais, t. y. projektuojamas sandėliavimo (ar gamybos) paskirties, II atsparumo ugniai laipsnio pastatas (Cg kategorija), 3 aukšte projektuojama Cg kategorijos patalpa (grindų altitudė – 10 m, tūris iki 15000 kub. m.) ir iš jos numatomas tik vienas evakuacinis kelias (nepažeidžiant Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 105 punkto reikalavimų) per gretimai esančią Cg kategorijos patalpą.

Departamentas informuoja, kad pagal pateiktus patalpos parametrus 1 paveikslo 1 patalpos evakavimosi kelio ilgis A nustatomas iš taisyklių 4 lentelės (85 m) ir sumažinamas 70 proc., t.y. Cg kategorijos patalpa, aukšto altitudė > 6 m ir patalpos tūris ≤ 15000 kub. m. Antra taisyklių 4 lentelės pastaba nurodo, kad II atsparumo ugniai laipsnio pastatams nurodytą atstumą sumažiname 30 proc., gauname 59,5 m., kai evakuacija vykdoma iš sprogimo ir gaisro atžvilgiu pavojingos patalpos per greta esančia sprogimo ir gaisro atžvilgiu pavojingą patalpą vadovaudamiesi taisyklių 38.3 punktu, gautą atstumą sumažiname dar 70 proc. 1 paveikslo 1 patalpos evakavimosi kelio ilgis A – 17,85 m. 1 paveikslo 2 patalpos evakavimosi kelio ilgis B nustatomas pagal taisyklių 5 lentelę pagal aklino koridoriaus reikalavimus, t.y. Cg kategorijos patalpa, aukšto altitudė > 6 m ir evakuojamų žmonių srauto tankis ≤ 2, gauname 20 m bei vadovaudamiesi taisyklių 5 lentelės 2 pastaba atstumą mažiname 30 proc. 1 paveikslo 2 patalpos evakavimosi kelio ilgis B – 14 m. 1 paveikslo 3 patalpos evakavimosi kelio ilgis D nustatomas pagal taisyklių 5 lentelės reikalavimus, t.y. Cg kategorijos patalpa, aukšto altitudė > 6 m ir evakuojamų žmonių srauto tankis ≤ 2, gauname 85 bei vadovaudamiesi taisyklių 5 lentelės 2 pastaba atstumą mažiname 30 proc. 1 paveikslo 3 patalpos evakavimosi kelio ilgis              D – 59,5 m. Pagal pateiktus pastato bei patalpų parametrus, maksimalus evakavimosi kelio ilgis, yra 91,35 m.
Departamento 2015-12-09 raštas Nr. 9.4-2911 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo
Ar projektuojant P.2.16 statinio grupės pastatus (specialioji – pastatai specialiems tikslams) galima evakuacijai iš antresolės numatyti antro tipo vidinius laiptus ir nenumatyti jų atskyrimo priešgaisrinėmis pertvaromis ir durimis, kai antresolės plotas ne daugiau nei 40% aukšto grindų ploto ir ne daugiau nei 1000 m2. Šiuo atveju antresolės plotas neviršija 400 m2, o antresolės grindų altitudė 6 m. 

Gaisrinę saugą reglamentuojantys teisės aktai atskirai neapibrėžia P.2.16 statinių grupės pastatų projektavimo reikalavimų, dėl jų specifiškumo ir išskirtinumo. Departamento nuomone, atsižvelgiant į galimus gamybos technologinių procesų ypatumus P.2.16 statinio grupės pastatuose (specialioji – pastatai specialiems tikslams) bei vadovaujantis teisės analogija, kai nėra teisės normos, reguliuojančios konkretų projektavimo atvejį, bet yra norma, reguliuojanti į jį panašius atvejus, projektuojant P.2.16 statinio grupės pastatus galėtų būti vadovaujamasi departamento direktoriaus 2012 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1-45 patvirtintų „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklių“ 3 lentele, kuri Jūsų atveju numato evakuaciją iš antresolės antro tipo vidiniais laiptais nenumatant atskirti jų priešgaisrinėmis pertvaromis ir durimis, kai antresolės plotas ne daugiau nei 40% aukšto grindų ploto arba ne daugiau nei 1000 m2 ir antresolės grindų altitudė ≤ 6 m.

Departamento 2016-09-05 raštas Nr. 9.4-2291 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo

„... pateikti nuomonę, ar nurodytu atveju (žr. Priedas 1. Pav. 1) evakuacija iš aukšto gali būti projektuojama numatant aukštui vieną L1 tipo laiptinę (remiantis GPSGST 2 lentele(, jei antrame aukšte yra atvira, su sandėliavimo zona susisiekianti aikštelė (antresolė)?“.
[image: image2.png]



Taip pat rašte prašoma „..pateikti nuomonę, ar atveju, kai viename aukštyje yra keli tarpusavyje nesusisiekiantys aukštai (erdvės) (žr. Priedas 1, Pav. 2) ar nustatant evakuacijos išėjimo tipą pagal GPSGST 2 lentelę turi būti sumuojamas visų zonų žmonių skaičius ar evakuacijos kelio tipas turi būti parenkamas pagal kiekvienoje zonoje esantį žmonių skaičių? Ar antresolėms evakuacijos išėjimų tipas nustatomas pagal visų antresolių bendrą plotą ar kiekvienos antresolės zona gali būti analizuojama atskirai?“
[image: image3.png]Erdve, susisiekiant
“pirmame aukéte esantiu
'sandeliu

Sandéliavimo zona
1-ame aukste

Ofiso zona

Ofiso zona

Pav.2




Departamentas atsakydamas į pirmą klausimo dalį pažymi, kad žmonių evakavimo(si) kelias iš antro aukšto (antrame aukšte yra atvira, su sandėliavimo zona susisiekianti aikštelė (antresolė), antresolės plotas iki 500 kv. m, žmonių skaičius iki 20) gali būti projektuojamas numatant iš aukšto vieną L1 tipo laiptinę. 

Kai viename aukštyje yra keli tarpusavyje nesusisiekiantys aukštai (erdvės), nustatant evakuacijos išėjimo tipą neturi būti sumuojamas nesusisiekiančių tarpusavyje zonų (antresolių) žmonių skaičius, taip pat, kuomet antresolės tarpusavyje nesusisiekia, evakuacijos išėjimų tipas turėtų būti nustatomas kiekvieną antresolės zoną analizuojant atskirai.

Departamento 2018-02-27 raštas Nr. 9.4-510 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo

Išaiškinti, kokia elektros kabelių degumo klasė turi būti I ar II statinio gaisrinio skyriaus statiniuose gamybos ir pramonės, sandėliavimo patalpose, kai jose yra evakavimo keliai neatskirti jokiomis pertvaromis ar koridoriais? 

Projektuojant gamybines patalpas (statinys priskirtas I gaisriniam laipsniui), evakavimosi keliai yra numatyti per gamybinę patalpą. Ar tokiu atveju visus kabelius reikia projektuoti Cca klasės, taikant 1 punktą: Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, fojė, holai ir pan.)? Ar galima traktuoti, kad gamybos ir pramonės, sandėliavimo patalpose esant evakavimo keliams, kurie nėra atskirti kaip koridoriai, laiptinės ir kitokios patalpos, gali buti naudojami Eca klasės kabeliai, taikant lenteleje nurodytą 7 punktą (Gamybos ir pramonės, sandėliavimo patalpos)?> 

Departamentas informuoja, kad Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėsnėra departamento kompetencijai priskirtas teisės aktas, dėl kurio nuostatų galėtume pateikti oficialų išaiškinimą. Galutinį išaiškinimą turėtų pateikti teisės akto rengėjas, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.
Departamento 2018-12-11 raštas Nr. 9.4-2854 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo

Kodėl III atsparumo ugniai laipsnio pastate projektuojamoms sandėliavimo, gamybos patalpų vidinėms pertvaroms ir jas laikančioms konstrukcijoms taikomi atsparumo ugniai reikalavimai, kai tuo tarpu viso statinio konstrukciniams elementams (pvz., laikančioms konstrukcijoms, į kurias galimai remiasi vidinės pertvaros) netaikomi?“ 

Departamento nuomone, specialiosiose taisyklėse (Jūsų atveju, „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklės“) nustatomi papildomi konkretūs reikalavimai padidinto pavojingumo gamybos, pramonės ir sandėliavimo patalpoms ir pastatams, šiuo atveju siekiant, kad iš gaisriniu požiūriu pavojingų, pagal sprogimo ir gaisro pavojingumą Cg kategorijai priskiriamų patalpų, gaisras neišplistų į kitas patalpas ar pastatus.

NUOMONĖ PATEIKTA WWW.VPGT.LT TINKLALAPYJE (Paskutinė redakcija ...)
2014-..-.. KLAUSIMAS NR. 1 konsultacijos dėl ... punktų taikymo
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
	
	2 - 7



