	Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių, projektavimo ir įrengimo taisyklių taikymo konsultacijos



	

	Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių, projektavimo ir įrengimo taisyklių taikymo konsultacijos

	


Turinys

4Įvadas


4NUOMONĖ PATEIKTA DEPARTAMENTO RAŠTUOSE (Paskutinė redakcija 2018-12-31)


4Departamento 2010-07-02 raštas Nr. 9.4- 1836 (9.6.) konsultacijos dėl 93 punkto taikymo


4Departamento 2010-07-08 raštas Nr. 9.4- 1869 (9.6.) konsultacijos dėl 93 punkto taikymo


4Departamento 2011-06-09 raštas Nr. 9.4- 1499 (9.6.) konsultacijos dėl 93 punkto taikymo


5Departamento 2012-05-15 raštas Nr. 9.4- 1164 (9.6.) konsultacijos dėl 67 punkto taikymo


6Departamento 2012-09-14 raštas Nr. 9.4- 1993 (9.6.) konsultacijos dėl 67 punkto taikymo


6Departamento 2013-01-14 raštas Nr. 9.4- 183 (9.6.) konsultacijos dėl 65 ir 73 punkto taikymo


6Departamento 2013-02-11 raštas Nr. 9.4- 327 (9.6.) konsultacijos dėl 75 punkto taikymo


7Departamento 2013-05-16 raštas Nr. 9.4- 1138 (9.6.) konsultacijos dėl 13 punkto taikymo


7Departamento 2013-05-20 raštas Nr. 9.4- 1158 (9.6.) konsultacijos dėl 37 punkto taikymo


8Departamento 2013-06-27 raštas Nr. 9.4- 1457 (9.6.) konsultacijos dėl mišraus gaisrinių hidrantų ir gaisrinių rezervuarų naudojimo


8Departamento 2013-08-13 raštas Nr. 9.4- 1807 (9.6.) konsultacijos dėl vandens talpų panaudojimo gaisrams gesinti


9Departamento 2013-08-27 raštas Nr. 9.4- 1887 (9.6.) konsultacijos dėl 67 ir 74 punkto taikymo


9Departamento 2013-09-12 raštas Nr. 9.4- 1957 (9.6.) konsultacijos dėl 74 ir 75 punkto taikymo


9Departamento 2013-10-31 raštas Nr. 9.4- 2406 (9.6.) konsultacijos dėl 94 punkto taikymo


10Departamento 2013-11-18 raštas Nr. 9.4- 2558 (9.6.) konsultacijos dėl 67 punkto taikymo


10Departamento 2014-01-07 raštas Nr. 9.4- 29 (9.6.) konsultacijos dėl 93, 94, 95 ir 99 punkto taikymo


10Departamento 2014-01-13 raštas Nr. 9.4- 94 (9.6.) konsultacijos dėl 28 punkto taikymo


11Departamento 2014-01-13 raštas Nr. 9.4- 94 (9.6.) konsultacijos dėl 28 punkto taikymo


12Departamento 2014-06-18 raštas Nr. 9.4- 1453 (9.6.) konsultacijos dėl 28 punkto taikymo


12Departamento 2014-08-25 raštas Nr. 9.4- 1925 (9.6.) konsultacijos dėl 28 punkto taikymo


13Departamento 2015-05-12 raštas Nr. 9.4- 1120 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo


13Departamento 2015-12-14 raštas Nr. 9.4-2942 (9.6.) konsultacijos dėl punkto taikymo


14Departamento 2015-12-31 raštas Nr. 9.4-3074 (9.6.) konsultacijos dėl punkto taikymo


14Departamento 2016-02-25 raštas Nr. 9.4-467 (9.6.) konsultacijos dėl punkto taikymo


15Departamento 2016-10-26 raštas Nr. 9.4-2798 (9.6.) konsultacijos dėl punkto taikymo


15Departamento 2018-06-22 raštas Nr. 9.4-1521 (9.6.E) konsultacijos dėl punkto taikymo


15Departamento 2018-07-26 raštas Nr. 9.4-1750 (9.6.E) konsultacijos dėl punkto taikymo


16Departamento 2018-08-31 raštas Nr. 9.4-1958 (9.6.E) konsultacijos dėl punkto taikymo


16Departamento 2018-08-31 raštas Nr. 9.4-1959 (9.6.E) konsultacijos dėl punkto taikymo


17Departamento 2018-12-11 raštas Nr. 9.4-2854 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo


18NUOMONĖ PATEIKTA WWW.VPGT.LT TINKLALAPYJE (Paskutinė redakcija 2017-09-30)


18KLAUSIMAS NR. 1 konsultacijos


182011-05-02 KLAUSIMAS NR. 2 konsultacijos dėl 70 punkto taikymo


182011-06-29 KLAUSIMAS NR. 3 konsultacijos dėl 67 punkto taikymo


192011-12-06 KLAUSIMAS NR. 4 konsultacijos dėl 101 punkto taikymo


192012-06-25 KLAUSIMAS NR. 5 konsultacijos dėl 67 punkto taikymo


202012-10-01 KLAUSIMAS NR. 5 konsultacijos dėl 1, 2 lentelės taikymo


202013-01-31 KLAUSIMAS NR. 6 konsultacijos dėl 67 punkto taikymo


202013-02-04 KLAUSIMAS NR. 7 konsultacijos dėl 67 punkto taikymo





Įvadas
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos nėra įgaliotas oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų bei jų taikymo. Pagal kompetenciją išnagrinėjus pareiškėjų prašymus teikiama departamento specialistų nuomonė dėl gaisrinės saugos projektavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų taikymo. Šios konsultacijos pateikiamos pagal jų pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojamos kaip departamento sprendimas konkrečioje situacijoje.
NUOMONĖ PATEIKTA DEPARTAMENTO RAŠTUOSE (Paskutinė redakcija 2018-12-31)
Departamento 2010-07-02 raštas Nr. 9.4- 1836 (9.6.) konsultacijos dėl 93 punkto taikymo
Prašome paaiškinti kuriais atvejais galima vykdyti pastatų gaisrų gesinimą iš išorės nenumatant gaisrinių hidrantų tinklo, kuriam vanduo tiekiamas iš vandens rezervuarų gaisriniais siurbliais (tais atvejais, kai gaisrui gesinti reikalingo vandens kiekio negalima paimti iš vandens tiekimo šaltinio arba tai daryti neekonomiška), taip pat ar Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 92–103 punktai nustato papildomus reikalavimus vandens rezervuarų įrengimui, ar reikalavimus jiems tais atvejais, kai gaisrinių hidrantų tinklas neprojektuojamas (jeigu tai yra leidžiama). 

Vadovaujantis Taisyklių bendrosiomis nuostatomis pastatams gesinti iš išorės (išskyrus taisyklių 13 punkte nurodytus atvejus) turi būti numatyti vandentiekio tinklai (pvz. miesto, miestelio ar vietiniai, įrengti užmiestyje) su gaisriniais hidrantais arba tam tikslui numatyti gaisriniai rezervuarai, natūralūs ar dirbtiniai vandens telkiniai. Gaisrų gesinimo rezervuarų, kai jie sujungti su gyvenamosios vietovės vandentiekio tinklais, talpa nustatoma vadovaujantis Taisyklių 81 punktu, o atskiro pastato išorės gaisrų gesinimui projektuojamų gaisrinių rezervuarų ir vandens telkinių talpa nustatoma vadovaujantis 92 punkto nuostatomis. Taisyklių 92–103 punktų nuostatos, netaikytinos gaisriniams rezervuarams projektuojamiems pagal 81 punkto nuostatas, t. y. vandens rezervuarams, kurie aptarnauja gyvenamosios vietovės vandentiekio tinklus su gaisriniais hidrantais. 

Departamento 2010-07-08 raštas Nr. 9.4- 1869 (9.6.) konsultacijos dėl 93 punkto taikymo
Prašome paaiškinti kuriais atvejais galima projektuoti ir įrengti požeminius gaisrinius hidrantus?
Vadovaujantis Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių 70 ir 71 punktų reikalavimų nuostatomis, pastatų išorės gaisrams gesinti turi būti naudojami tušti antžeminiai gaisriniai hidrantai su atskiriamaisiais įtaisais (C tipas), o požeminius gaisrinius hidrantus galima projektuoti ir įrengti tik tada, kai nėra techninių galimybių įrengti tuščius antžeminius gaisrinius hidrantus. Minėtos techninės galimybės Taisyklių 71 punkte konkrečiai neįvardintos, tačiau mūsų nuomone, joms galėtų būtų priskiriamos Jūsų rašte nurodytos aplinkybės: pernelyg aukštas gruntinio vandens lygis, normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatyti minimalūs atstumai nuo pastatų ir inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų, kanalų, taip pat visų kitų statinių, kurie nėra pastatai). 
Departamento 2011-06-09 raštas Nr. 9.4- 1499 (9.6.) konsultacijos dėl 93 punkto taikymo
Prašome pakomentuoti susidariusią situaciją Vilniaus mieste dėl vandens tiekimo sistemos kategorijos nustatymo ir klausiama kaip turėtų pasielgti projektuotojas, nežinodamas kada projektuoti vandens tiekimą iš vandentiekio tinklų, o kada reikalingos talpyklos arba tvenkiniai.

Departamentui pavaldžių įstaigų įgalioti atstovai, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūroje (toliau – Procedūra) tikrina inžinerinių tinklų ir statinio inžinerinių sistemų projektų atitiktį šiems priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams: Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių, projektavimo ir įrengimo taisyklėms, Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų, projektavimo ir įrengimo taisyklėms (toliau – SGGS taisyklės), Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų, projektavimo ir įrengimo taisyklėms. Minėtuose teisės aktuose inžinerinių tinklų ir statinio inžinerinių sistemų reikalavimai projektavimui nustatyti pagal vandens tiekimo sistemos patikimumo kategoriją. Statinio projekte nenurodžius vandens tiekimo sistemos patikimumo kategorijos, nėra galimybės įvertinti projektinių sprendinių atitiktį minėtiems teisės aktams, todėl Procedūros metu nėra galimybės pritarti gaisrinių hidrantų projektavimui nenustatytos kategorijos vandens tiekimo sistemoje (ţr. statybos techninį reglamentą STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ (Žin., 2003, Nr. 83-3804; 2009, Nr. 35- 1348) (toliau – Reglamentas) 374, 375 p., išskyrus LGV taisyklių 67 p. numatytas išimtis), stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimui be vandens rezervuarų (žr. SGGS taisyklių 20p.) ir kt.

Statybos įstatymo 20 straipsnio 9 dalyje numatyta, kad už prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų atitiktį įstatymams ir kitiems teisės aktams pagal kompetenciją atsako juos parengę asmenys teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis Statybos įstatymo 23 straipsnio 15 dalimi, kompetencija tikrinti projektų sprendinių atitiktį Reglamente nustatytiems reikalavimams, užtikrinant, kad projektuojamiems gaisrų gesinimui skirtiems inžineriniams tinklams vandens tiekimas būtų reikiamo patikimumo, priklauso savivaldybių administracijoms bei inžinerinių tinklų savininkams. Todėl Departamentas neįgaliotas spręsti vandens tiekimo sistemos kategorijos nustatymo klausimo. Vandentiekio tinklų savininkas ar naudotojas išduodamas prisijungimo sąlygas be kitų techninių duomenų privalo nustatyti ir vartotojui nurodyti esamo vandentiekio tiekimo patikimumo kategoriją (žr. Aplinkos ministerijos 2011-03-21 Nr. (13-2)-D8-2621 raštą).
Departamento 2012-05-15 raštas Nr. 9.4- 1164 (9.6.) konsultacijos dėl 67 punkto taikymo
Ar būtinas lauko žiedinis vandentiekis jungiamas prie pastato dviem vandentiekio įvadais, įvertinus esamą situaciją ir gavus iš vietos vandenų užtikrinimą dėl pakankamo vidaus gesinimo vandens kiekio ir reikiamos vandens patikimumo kategorijos, kai lauko vandentiekio tinklas šakotinis ir įrengiamas vienas vandentiekio įvadas? remontuojant dvaro sodybą, kai toks pastatas pagal naudojimo paskirtį priskiriamas kultūros paskirties pastatams (statinio grupė P.2.10.).
Kultūros paskirties statinių grupei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 3 priedu ir statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ 8.10 punktu, priskiriami pastatai, skirti kultūros reikmėms: viešųjų pramoginių renginių pastatai (teatrai, kino teatrai, kultūros namai, klubai), bibliotekos, muziejai, archyvai, parodų rūmai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai ir kiti pastatai. 

Iš paminėtų pastatų, didelė jų dalis yra projektuojami pagal specifinius tūrinius-planinius sprendinius ir pritaikyti dideliam žmonių skaičiui, todėl neatsitiktinai Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 41 punkte, VIII skyriuje yra pateikti papildomi reikalavimai projektuojant ir įrengiant vidaus gaisrinio vandentiekio sistemas tokiuose kultūros paskirties statiniuose. 

Remontuojant dvaro sodybos pastatą vidaus gaisrinis vandentiekis galėtų būti įrengiamas šakotinis ir su vienu vandentiekio įvadu, jei tokiame pastate, pagal Taisyklių reikalavimus, bus įrengiama ne daugiau kaip 12 gaisrinių čiaupų ar ričių.
Departamento 2012-09-14 raštas Nr. 9.4- 1993 (9.6.) konsultacijos dėl 67 punkto taikymo
Išnagrinėję Jūsų raštą dėl Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių 67 punkto nuostatų taikymo. Taisyklių 67 punkte nurodyta: “67. Gyvenamosiose vietovėse, kuriose yra iki 5 tūkst. gyventojų, taip pat sodininkų bendrijose, kai pastatų išorės gaisrui gesinti vandens poreikis neviršija 10 l/s, gaisrams gesinti leidžiama: 

67.1. šakotiniame vandentiekio tinkle įrengti gaisrinius hidrantus; 

67.2. gaisrinius hidrantus įrengti nenormuojamo skersmens vandentiekio linijoje; 

67.3. kai nėra techninių galimybių įrengti gaisrinių hidrantų, vandens gaisrui gesinti tiekimą leidžiama numatyti iš gaisrinių rezervuarų arba natūralių ir (ar) dirbtinių vandens telkinių. Atstumas nuo gaisrinio rezervuaro arba natūralaus ir (ar) dirbtinio vandens telkinio iki jo saugomo pastato perimetro tolimiausio taško gali būti ne didesnis kaip 1000 m.“ 

Taisyklių 67 punktas numato sąlygas, kurioms esant leidžiama taikyti 67.1; 67.2; 67.3 punktuose išdėstytus reikalavimus. Kadangi šios sąlygos apibūdina tik projektuojamo pastato vietovę (gyvenamosiose vietovėse, kuriose yra iki 5 tūkst. gyventojų, taip pat sodininkų bendrijose) ir riboja reikalingą vandens poreikį gaisrams gesinti (ne daugiau 10 l/s), darytina išvada, kad šiuo atveju kiti pastato rodikliai nėra aktualūs taikant 67.1; 67.2; 67.3 punktų nuostatas. Todėl manome, kad projektuojant gamybinės paskirties pastatą gyvenamosiose vietovėse, kuriose yra iki 5 tūkst. gyventojų, jeigu reikalingas vandens kiekis išorės gaisrui gesinti neviršija 10 l/s, vandens gaisrui gesinti tiekimą leidžiama numatyti iš gaisrinių rezervuarų arba natūralių ir (ar) dirbtinių vandens telkinių, kurių atstumas nuo gaisrinio rezervuaro arba natūralaus ir (ar) dirbtinio vandens telkinio iki jo saugomo pastato perimetro tolimiausio taško yra ne didesnis kaip 1000 m.
Departamento 2013-01-14 raštas Nr. 9.4- 183 (9.6.) konsultacijos dėl 65 ir 73 punkto taikymo
Dėl LGV taisyklių reikalavimų, t. y. išaiškinti kokio ilgio atšaka nuo žiedinio vandentiekio tinklo gali būti numatyta iki antžeminio gaisrinio hidranto.
LGV taisyklių 73 punkte detaliai nereglamentuojamas vandentiekio linijos atšakos ilgis nuo žiedinio vandentiekio linijos kai vandens poreikis gaisrui gesinti iš išorės yra 15 l/s ir didesnis, tačiau primena, kad taisyklių 65 punkte nurodyta, kad aklinus iki 200 m ilgio vamzdynus galima naudoti priešgaisriniams poreikiams. 

Manome, kad Jūsų rašte nurodytu atveju (kai žiediniai vandentiekio tinklai įrengti po važiuojamąja kelio (gatvės) dalimi ir norint šalia važiuojamosios kelio (gatvės) dalies įrengti antžeminį gaisrinį hidrantą) galėtų būti numatyta vandentiekio tinklo atšaka su ne daugiau kaip vienu gaisriniu hidrantu nutolusiu nuo žiedinio vandentiekio tinklo ne didesniu kaip 200 m atstumu.

Departamento 2013-02-11 raštas Nr. 9.4- 327 (9.6.) konsultacijos dėl 75 punkto taikymo
Ar 75 punkto reikalavimas, kad „Kai vandens poreikis gaisrui gesinti iš išorės yra 15 l/s ir didesnis, vandens tiekimas numatomas iš dviejų hidrantų <...>, turi būti įgyvendintas kiekvienam saugomo pastato perimetro taškui.“
Pagal LVG taisyklių 75 punkto nuostatas kai vandens poreikis gaisrui gesinti iš išorės yra 15 l/s ir didesnis, vandens tiekimas kiekvienam saugomo pastato perimetro taškui turi būti numatytas iš dviejų gaisrinių hidrantų, o esant mažesniam kaip 15 l/s – iš vieno.
Departamento 2013-05-16 raštas Nr. 9.4- 1138 (9.6.) konsultacijos dėl 13 punkto taikymo
Kuo vadovaujantis parinkti lauko gaisrinį vandentiekį, nes lauko gaisrinio vandentiekio taisyklėse reikalavimo gesinti II atsparumo ugniai laipsnio statinį Asg kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų nenumatyta.
Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių 13 punkte nurodyta, kokiems pastatams leidžiama nenumatyti vandens gaisrui gesinti iš išorės, o Jūsų aptariamo atvejo ten nėra. Todėl, departamento nuomone, projektuojant tokį statinį vandens kiekis jį gesinti iš išorės turėtų būti nustatomas ir ne mažesnis nei projektuojant tokį pat I atsparumo ugniai laipsnio Asg kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų statinį.

Departamento 2013-05-20 raštas Nr. 9.4- 1158 (9.6.) konsultacijos dėl 37 punkto taikymo
Dėl 37 punkto reikalavimų, t. y. prašoma paaiškinti kokio ugniai atsparumo statinio konstrukcijos turi būti, kad pastato gaisro gesinimo skaičiuojamasis laikas būtų dvi valandos. 

Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių 37 punkte nurodyta, kad gaisro gesinimo trukmė – 3 val., o I atsparumo ugniai laipsnio C0 gaisrinio pavojingumo klasės pastatų [žr. STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ (Žin., 2004, Nr. 23-720)] gaisro trukmė gali būti 2 val. Nuo 2011 m. sausio 1 d. minėtą statybos techninį reglamentą pakeitė Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, kuriose išdėstyti pagrindiniai statinių gaisrinės saugos reikalavimai. 

Taisyklių 29 punkte nurodyta, kad galiojančiuose teisės aktuose nurodyti Taisyklėse netaikomi statinių funkcinių grupių, statinio gaisrinio pavojingumo klasių, priešgaisrinių užtvarų, priešgaisrinių šliuzų tipų, statinių atsparumo ugniai laipsnių ir statybos produktų degumo klasių taikymo reikalavimai pateikti Taisyklių 10 priede. 

Taisyklių 10 priedo 2 punkte nustatyta, kad atsižvelgiant į šių Taisyklių reikalavimus, galiojančiuose teisės aktuose nurodytos statinių gaisrinio pavojingumo klasės taikomos pagal 2 lentelę. 

Statinių gaisrinio pavojingumo klasių taikymo aiškinamoji lentelė 

2 lentelė

	Statinio gaisrinio pavojingumo klasė
	Taikymo reikalavimai

	C0
	Konstrukcijų degumo reikalavimai atitinka Taisyklių 2 lentelės I atsparumo ugniai laipsnio 1 gaisro apkrovos kategorijos pastatams nustatytus reikalavimus 

	C1
	Konstrukcijų degumo reikalavimai priimami pagal Taisyklių 2 lentelės I atsparumo ugniai laipsnio 3 gaisro apkrovos kategorijos pastatams nustatytus reikalavimus 

	C2
	Konstrukcijų degumo reikalavimai atitinka Taisyklių 2 lentelės II atsparumo ugniai laipsnio pastatams nustatytus reikalavimus 

	C3
	Konstrukcijų degumo reikalavimai atitinka Taisyklių 2 lentelės III atsparumo ugniai 


Taigi apibendrindami informuojame Jus, kad projektuojant tik I atsparumo ugniai laipsnio 1 (pirmos) gaisro apkrovos kategorijos bet kokios paskirties pastatą ir nustatant būtiną vandens kiekį tokiam pastatui gesinti iš išorės skaičiuojamoji gaisro trukmė gali būti 2 val. (pagrindas: Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių 37 p.; Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 29 p. (10 priedas 2 lentelė).
Departamento 2013-06-27 raštas Nr. 9.4- 1457 (9.6.) konsultacijos dėl mišraus gaisrinių hidrantų ir gaisrinių rezervuarų naudojimo
Prašome išaiškinti, ar galima numatyti gaisrų gesinimui iš išorės vieną gaisrinį hidrantą ir papildomai suprojektuoti vandens rezervuarą, kuriame bus laikoma ne mažiau kaip 50 proc. reikiamo vandens kiekio išorės gesinimui? 

Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklėse numatyta galimybė vandenį pastatų išorės gaisrų gesinimui tiekti iš vandentiekio tinklų su hidrantais, gaisrinių rezervuarų ir natūralių vandens telkinių. Departamento nuomone, taisyklių nuostatos nedraudžia numatyti mišraus vandens tiekimo būdo pastatų išorės gesinimui, kartu panaudojant gaisrinius hidrantus ir gaisrinius rezervuarus, užtikrinant taisyklėse numatytą reikiamą vandens kiekį.
Departamento 2013-08-13 raštas Nr. 9.4- 1807 (9.6.) konsultacijos dėl vandens talpų panaudojimo gaisrams gesinti
Dėl galimo metalinių talpų panaudojimo vandeniui, kuris būtų skirtas pastatų (statinių) gaisrams gesinti sodininkų bendrijoje „X“ laikyti. 

Informuojame Jus, kad Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės yra taikomos projektuojant ir statant naujus statinius, rekonstruojamoms statinių dalims, remontuojamoms statinių dalims, jei remontuojant statinius keičiamas ar kitaip daromas poveikis lauko gaisrinio vandentiekio sistemos išdėstymui ar apimčiai, taip pat statiniams ar statinių dalims, keičiant jų naudojimo paskirtį. Žinotina, kad Taisyklių 67 punkte numatyta, kad gyvenamosiose vietovėse, kuriose yra iki 5 tūkst. gyventojų, taip pat sodininkų bendrijose, kai pastatų išorės gaisrui gesinti vandens poreikis neviršija 10 l/s ir nesant techninių galimybių įrengti gaisrinių hidrantų, tokių gyvenviečių pastatų gaisrų gesinimas turi būti numatomas iš gaisrinių rezervuarų arba natūralių ir (ar) dirbtinių vandens telkinių kai atstumas nuo gaisrinio rezervuaro arba natūralaus ir (ar) dirbtinio vandens telkinio iki jo saugomo pastato perimetro tolimiausio taško ne didesnis kaip 1000 m. 

Taisyklių VIII skyriuje „Vandens talpyklos“ pateikti reikalavimai vandens talpykloms įrengti. 

Taip pat primename Jums, kad statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ detalizuoja Statybos įstatymo 23 straipsnio nuostatas, reglamentuojančias statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūras. Atvejai, kada privaloma rengti atitinkamos rūšies statinio projektą ir gauti šiam projektui rašytinį pritarimą, pateikti šio reglamento 6 priede. Statinio projektą rengti neprivaloma tuo atveju, kai tokiam projektui neprivalomi rašytiniai pritarimai (6 priedo 2 pastaba). 

Departamentas pažymi, kad Jūsų iniciatyva ir siekis gyventi saugesnėje aplinkoje pagirtinas. Iškilus papildomiems klausimams prašome kreiptis į departamentą ar jam pavaldų teritorinį padalinį, kuris suteiks metodinę ar kitokią pagalbą siekiant bendro tikslo – įgyvendinti gaisrų prevenciją tam tikroje urbanizuotoje teritorijoje.

Departamento 2013-08-27 raštas Nr. 9.4- 1887 (9.6.) konsultacijos dėl 67 ir 74 punkto taikymo
Ar sodininkų bendrijoje vadovaujantis LGV taisyklių 67.3 punktu, leidžiama projektuojamų pastatų išorės gaisrų gesinimui (iki 10 l/s) numatyti vandens tiekimą iš gaisrinio hidranto, esančio toliau nei 200 metrų, bet ne toliau kaip 1000 metrų atstumu iki saugomo pastato perimetro tolimiausio taško. 

Informuojame, kad vadovaujantis LGV taisyklių 74 punktu, užstatytose pastatais ir statiniais teritorijose, tame tarpe ir sodininkų bendrijose, atstumas nuo gaisrinio hidranto iki jo saugomo pastato perimetro tolimiausio taško turi būti ne didesnis kaip 200 metrų. Pažymime, kad jūsų Rašte paminėtas LGV Taisyklių 67.3 punktas taikomas, kai vanduo gaisro gesinimui užtikrinamas iš gaisrinių rezervuarų arba natūralių ir (ar) dirbtinių vandens telkinių.
Departamento 2013-09-12 raštas Nr. 9.4- 1957 (9.6.) konsultacijos dėl 74 ir 75 punkto taikymo
Ar teisingai vadovaujantis LGV Taisyklių 74 punktu nustatytas gaisrinio hidranto saugomas „pastato perimetro tolimiausias taškas“ ir ar kiekvienas numatomas gaisrinis hidrantas turi tenkinti 200 m. atstumo iki „tolimiausio pastato perimetro taško“ reikalavimus (kas ne visada yra įmanoma įgyvendinti. pvz. kai pusė pastato perimetro viršija 200 m. ilgį)? 

Kaip teisingai traktuoti LGV Taisyklių 74 punktą? Ar lauko gesinimui skirtų gaisrinių hidrantų išdėstymas yra tinkamas, kai kiekvienas pastato perimetro taškas yra pasiekiamas ne mažiau kaip iš 2 hidrantų, kurie nutolę ne didesniu kaip 200 m. atstumu, tačiau kiekvienas hidrantas nuo tolimiausio pastato perimetro taško yra nutolęs didesniu, kaip 200 m atstumu? 

LGV Taisyklių 74 punkte nurodyta, kad „užstatytose pastatais ir statiniais teritorijose gaisriniai hidrantai vandentiekio tinkluose turi būti įrengiami kas 150–200 m, o atstumas, skaičiuojant jį pagal ugniagesių tiesiamą vandens liniją, nuo gaisrinio hidranto iki jo saugomo pastato perimetro tolimiausio taško turi būti ne didesnis kaip 200 m . Paaiškiname, kad žodžiai „...iki jo saugomo pastato perimetro tolimiausio taško...“ apibrėžia maksimalų 200 m atstumą nuo gaisrinio hidranto iki jo saugomo pastato ir kiekvienam pastato perimetro taškui turi būti užtikrintas nustatytas vandens debitas. 

Žinoma, kad pagal LGV Taisyklių 75 punkto nuostatas kai vandens poreikis gaisrui gesinti iš išorės yra 15 l/s ir didesnis, vandens tiekimas kiekvienam saugomo pastato perimetro taškui turi būti numatytas iš dviejų gaisrinių hidrantų, o esant mažesniam kaip 15 l/s – iš vieno.

Jūsų atveju, t. y. kai vandens tiekimas kiekvienam saugomo pastato perimetro taškui turi būti numatytas iš dviejų gaisrinių hidrantų, Rašto 2 paveiksle teisingai pavaizduota gaisrinių hidrantų išdėstymo schema aplink projektuojamą 205 m ilgio ir 70 m pločio pastatą, nes kiekvienas šio pastato perimetro taškas pasiekiamas nuo dviejų gaisrinių hidrantų, nutolusių ne didesniu kaip 200 m atstumu, neatsižvelgiant į tai, kad atstumas nuo kitų aplink pastatą suprojektuotų gaisrinių hidrantų iki šio statinio tolimiausio perimetro taško viršija 200 m.

Departamento 2013-10-31 raštas Nr. 9.4- 2406 (9.6.) konsultacijos dėl 94 punkto taikymo
Dėl LGV taisyklių 94 punkto taikymo, t. y. išaiškinti, ar gaisriniams automobiliams būtinas 12x12 m dydžio aikštelės įrengimas jei susisiekimo infrastruktūra užtikrina gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos judėjimą ratu, t. y. nenumatomi akligatviai. 
Taisyklių 94 nurodyta, kad „susisiekimo sistema turi užtikrinti gaisrinių automobilių privažiavimą prie gaisrinių rezervuarų, telkinių ir vandens šulinių. Prie natūralių vandens telkinių ir vandens šulinių turi būti įrengta 12×12 m aikštelė ir vandens paėmimo vieta. Gaisrui gesinti turi būti sudarytos sąlygos panaudoti vandenį iš aušintuvų ir kitų dirbtinių vandens telkinių.“. 

Departamentas informuoja, kad pagal minėto punkto nuostatas prie natūralių vandens telkinių ir vandens šulinių (3–5 talpos vandens šuliniai numatomi kai tiesiogiai paimti vandenį iš gaisrinio rezervuaro arba telkinio automobiliniais siurbliais yra sudėtinga) turi būti įrengta 12×12 m aikštelė gaisriniams automobiliams, Taisyklėse nenumatant išimčių, t. y. neatsižvelgiant į tai, ar privažiavimas gaisriniams automobiliams prie natūralių vandens telkinių ir vandens šulinių baigiasi akligatviu ar, kaip Jūs teigiate savo rašte, vyksta ratu. 

Taip pat manome, kad minėtos aikštelės gaisriniams automobiliams privažiuoti prie natūralių vandens telkinių ir vandens paėmimo šulinių turėtų būti projektuojamos tada, kai privažiavimas prie vandens šaltinių ir vandens paėmimo vietų baigiasi akligatviu. Jei susisiekimo infrastruktūra užtikrina gaisrų gesinimo automobilių privažiavimą prie vandens paėmimo vietų ratu (žiedu), papildomai projektuoti ir įrengti aikšteles, departamento nuomone, nėra būtinybės. 

Departamento 2013-11-18 raštas Nr. 9.4- 2558 (9.6.) konsultacijos dėl 67 punkto taikymo
Dėl LGV taisyklių 67.3 punkto taikymo, t. y. išaiškinti, kai gaisrų gesinimui numatomas dirbtinis vandens telkinys, ar pagal Taisyklių 67.3 p. nuostatas galima numatyti vieną dirbtinį vandens telkinį kuriame yra 100 proc. reikiamo vandens kiekio gaisrui gesinti, ar turi būti ne mažiau kaip du tokie telkiniai kur kiekviename yra ne mažiau kaip 50 proc. reikiamo vandens kiekio gaisrui gesinti? 

Informuojame Jus, kad Taisyklės dirbtinių vandens telkinių, numatomų pastatų išorės gaisrams gesinti, skaičiaus nereglamentuoja. 

Departamento nuomone, jei dirbtiniame vandens telkinyje ištisus metus natūraliomis gamtinėmis sąlygomis (įvertinant galimą vandens išgaravimą ir ledo susidarymą) bus pakankamas (100 proc. reikiamas) vandens kiekis gaisrui gesinti, tai papildomai tam tikslui numatyti antrą dirbtinį vandens telkinį nėra tikslinga.

Departamento 2014-01-07 raštas Nr. 9.4- 29 (9.6.) konsultacijos dėl 93, 94, 95 ir 99 punkto taikymo

Ar galima vadovaujantis Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių nuostatomis, pastatui, kurio išorės gaisrui gesinti vandens poreikis yra 15 l/s ir daugiau, gaisrams gesinti naudoti dirbtinį vandens telkinį, kuriame telpa 100 proc. vandens kiekio gaisrui gesinti, įvykdant Taisyklių 93, 94, 95 ir 99 punktų nuostatas?
Pažymime, kad tokia gaisrinio vandens tiekimo sistema, garantuojanti vandens gaisrui gesinti tiekimą, bendruoju atveju galima. Taisyklės dirbtinių vandens telkinių, numatomų pastatų išorės gaisrams gesinti, skaičiaus nereglamentuoja. Jei dirbtiniame vandens telkinyje ištisus metus natūraliomis gamtinėmis sąlygomis (įvertinant galimą vandens išgaravimą ir ledo susidarymą) bus pakankamas (100 proc. reikiamas) vandens kiekis gaisrui gesinti, tai, departamento nuomone, tokį vandens telkinį galima numatyti pastato (-ų) išorės gaisrui gesinti, atsižvelgiant į Taisyklių 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101,102 ir 103 punktų nuostatas.
Departamento 2014-01-13 raštas Nr. 9.4- 94 (9.6.) konsultacijos dėl 28 punkto taikymo

Kokiu teisės aktu reikia vadovautis nustatant vandens kiekį vienam gaisrui gesinant sandėlių paskirties pastatus, kadangi galiojančiuose teisės aktuose reikalavimai sandėliams nepateikti, taip pat išaiškinti, ar Taisyklių 28 punkto reikalavimai turėtų būti taikomi ir kitos paskirties pastatams (sandėliams, automobilių saugykloms).
Departamentas pažymi, kad Taisyklių 10 punkte pateiktas minėtame teisės akte vartojamos sąvokos „Gamybos pastatai“ apibrėžimas:

„gamybos pastatai– garažų, paslaugų, gamybos, pramonės, sandėliavimo ir kitos paskirties pastatai, kuriems nustatyta kategorija pagal sprogimo ir gaisro kilimo pavojų.“

Taigi, Taisyklių 3, 4 lentelių ir 28 punkto nuostatos yra taikomos ne tik garažų, paslaugų, gamybos, pramonės, bet ir sandėliavimo ir kitos paskirties pastatams, kurie yra skirstomi į Asg, Bsg, Cg, Dg, Eg kategorijas pagal sprogimo ir gaisro pavojų.

Departamento 2014-01-13 raštas Nr. 9.4- 94 (9.6.) konsultacijos dėl 28 punkto taikymo
Kaip vertinti šį teisės akto punktą „sodininkų bendrijose, kai pastatų išorės gaisrui gesinti vandens poreikis neviršija 10 l/s, gaisrams gesinti leidžiama: šakotiniame vandentiekio tinkle įrengti gaisrinius hidrantus“, taip pat išaiškinti nuostatą „gyvenamosiose vietovėse, kuriose yra iki 5 tūkst. gyventojų, kas yra ta „gyvenamoji vietovė“ ir kada šį terminą galima taikyti? Pagal „Miestų, miestelių ir kaimų (gyvenamųjų vietovių planavimo normos)“ „gyvenamoji vietovė tai miestai, miesteliai ir kompaktiškai užstatyti kaimai“. Ar gyvenamąja vietove galima laikyti tarkime Klevinės k., Didžiosios Riešės kaimą? Ar Bajorai gali būti traktuojama kaip „gyvenamoji vietovė“ ar tai yra Vilniaus miesto dalis?
Departamentas informuoja Jus, kad pagal Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo nuostatas Lietuvos Respublikos teritorija skirstoma į administracinius vienetus, kurie susideda iš gyvenamųjų vietovių. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietovės skirstomos į miesto ir kaimo gyvenamąsias vietoves. Miesto gyvenamosioms vietovėms priskiriami miestai, kaimo gyvenamosioms vietovėms priskiriami miesteliai, kaimai ir viensėdžiai.

Miestai yra kompaktiškai užstatytos gyvenamosios vietovės, turinčios daugiau kaip 3 tūkst. gyventojų, kurių daugiau kaip 2/3 dirbančiųjų dirba pramonėje, verslo bei gamybinės ir socialinės infrastruktūros srityse.

Miesteliai yra kompaktiškai užstatytos gyvenamosios vietovės, turinčios nuo 500 iki 3000 gyventojų, kurių daugiau kaip pusė dirbančiųjų dirba pramonėje, verslo bei gamybinės ir socialinės infrastruktūros srityse, taip pat tradiciniai miesteliai.

Kaimai yra gyvenamosios vietovės, neturinčios miesto, miestelio ir viensėdžio požymių.

Viensėdžiai yra istoriškai susiformavusios gyvenamosios vietovės, paprastai sudarytos arba kilusios iš vienos sodybos ir turinčios ne daugiau kaip 20 objektų skirtingu adresu.

Departamento turimais duomenimis gyvenamoji vietovė Klevinė yra Avižienių sen., Vilniaus r. sav.; Didžiosios Riešės k. – Riešės sen., Vilniaus r. sav., o Bajorai – šiaurės vakarinė Vilniaus miesto dalis, esanti miesto pakraštyje, į šiaurę nuo Fabijoniškių.
Atsakydami į kitą Jūsų klausimo dalį pažymime, kad Taisyklių 67 punkto naujojoje redakcijoje, kuri įsigaliojo 2011 m. balandžio 24 d. nurodyti konkretūs atvejai ir išimtys (žr. Taisyklių 73 p.), pagal kurias šakotiniame vandentiekio tinkle leidžiama įrengti ne tik vieną gaisrinį hidrantą.

Taisyklių 67 punkte reglamentuota:

„67. Gyvenamosiose vietovėse, kuriose yra iki 5 tūkst. gyventojų, taip pat sodininkų bendrijose, kai pastatų išorės gaisrui gesinti vandens poreikis neviršija 10 l/s, gaisrams gesinti leidžiama:

67.1. šakotiniame vandentiekio tinkle įrengti gaisrinius hidrantus;

67.2. gaisrinius hidrantus įrengti nenormuojamo skersmens vandentiekio linijoje;

67.3. kai nėra techninių galimybių įrengti gaisrinių hidrantų, vandens gaisrui gesinti tiekimą leidžiama numatyti iš gaisrinių rezervuarų arba natūralių ir (ar) dirbtinių vandens telkinių. Atstumas nuo gaisrinio rezervuaro arba natūralaus ir (ar) dirbtinio vandens telkinio iki jo saugomo pastato perimetro tolimiausio taško gali būti ne didesnis kaip 1000 m.“

Paaiškiname, kad pagal minėto punkto nuostatas sodininkų bendrijose, neatsižvelgiant į tai kokiose gyvenamosiose vietovėse jos yra, t. y. mieste, miestelyje ar kaime, kai pastatų išorės gaisrui gesinti vandens poreikis neviršija 10 l/s, gaisrams gesinti leidžiama šakotiniame vandentiekio tinkle įrengti gaisrinius hidrantus, o kai nėra techninių galimybių įrengti gaisrinius hidrantus, vandens gaisrui gesinti tiekimą leidžiama numatyti iš gaisrinių rezervuarų arba natūralių ir (ar) dirbtinių vandens telkinių. Atstumas nuo gaisrinio rezervuaro arba natūralaus ir (ar) dirbtinio vandens telkinio iki jo saugomo pastato perimetro tolimiausio taško turi būti ne didesnis kaip 1000 m.

Papildomai atkreipiame dėmesį, kad ši išlyga taikytina sodininkų bendrijos teritorijai, kuriai galioja Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymas.

Apžvelgdamas praktikoje iškylančius neaiškumus, taip pat ir Jūsų pateiktus klausimus, departamentas numato Taisyklių kai kurių nuostatų pakeitimo projektą. Būtume dėkingi, jei departamentui pateiktumėte pastabas ir siūlymus dėl Taisyklių tobulinimo (esant poreikiui pasirengę Jums patogiu laiku aptarti Jūsų pastabas ir siūlymus).

Departamento 2014-06-18 raštas Nr. 9.4- 1453 (9.6.) konsultacijos dėl 28 punkto taikymo
Prašoma išaiškinti, ar teisingai suprantame (Lauko gaisrinio vandentiekio projektavimo ir įrengimo taisyklės, p. 25), kad išorės gesinimui numatytas vandens kiekis gali būti nedidinamas 5l/s, jei pastato atsparumas ugniai yra I (nepriklausomai nuo pastato gaisro apkrovos kategorijos) ir II bei III atsparumo ugniai pastatų konstrukcijų gaisrinio pavojingumo klasė projektuojama nežemesnė kaip C1?
Departamentas pažymi, kad Lauko gaisrinio vandentiekio projektavimo ir įrengimo taisyklių 25 punkte reglamentuota:

„C2 ir C3 gaisrinio pavojingumo klasių [9.3.] pastatams gesinti vandens kiekis vienam gaisrui turi būti 5 l/s didesnis, nei nurodyta 3 ir 4 lentelėse.“

Atsakydami į Jūsų klausimą informuojame, kad bet kokio atsparumo ugniai laipsnio gamybos pastatams, kurių konstrukcijų elementų gaisrinio pavojingumo klasė C1, nėra privalu išorės gesinimui būtiną taisyklių 3 ir 4 lentelėse nurodytą vandens kiekį papildomai didinti 5 l/s. Primename, kad statinių gaisrinio pavojingumo klasių taikymo aiškinamoji lentelė pateikta Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 10 priedo 2 lentelėje.

Departamento 2014-08-25 raštas Nr. 9.4- 1925 (9.6.) konsultacijos dėl 28 punkto taikymo
Kaip turėtų būti skaičiuojamas pastato aukštis pagal Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių 15 punktą.
Taisyklių 15 punktas nurodo, kaip šių taisyklių kontekste turi būti suprantamas pastato aukštis: „Taisyklėse nurodomas pastato aukštis (m) nuo gaisrinių automobilių privažiavimo paviršiaus iki pastato aukščiausio aukšto grindų altitudės“. Atkreipiame dėmesį, jog tai nėra absoliutus pastato aukštis (iki kraigo ar parapeto), o aukščiausiai esanti pastato vieta, iš kurios gali prireikti gelbėti žmones, t. y. viršutinio aukšto (įskaitant mansardinį) grindų lygis, matuojamas nuo gaisrinių gelbėjimo automobilių privažiavimo altitudės. Aukščiausio aukšto grindų altitudės nustatymo pavyzdys parodytas žemiau esančiame paveiksle.

[image: image1.png]



Tikslesnis pastato aukščiausio aukšto altitudės išaiškinimas yra pateiktas Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 28 punkte: „Statiniuose aukščiausio aukšto (įskaitant mansardinį) grindų altitudė (toliau – aukščiausio aukšto grindų altitudė) skaičiuojama nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato žemiausios paviršiaus altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, – nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės (toliau – žemės paviršiaus altitudė)“.

Departamento 2015-05-12 raštas Nr. 9.4- 1120 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo

Ar atvejais, kai prie vandens rezervuaro įrengtas privažiavimas, kurio plotis ne siauresnis nei 3,5 m ar gali būti neprojektuojama 12x12 aikštelė?
Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių 94 punkte nurodyta „susisiekimo sistema turi užtikrinti gaisrinių automobilių privažiavimą prie gaisrinių rezervuarų, telkinių ir vandens šulinių. Prie natūralių vandens telkinių ir vandens šulinių turi būti įrengta 12×12 m aikštelė ir vandens paėmimo vieta. Gaisrui gesinti turi būti sudarytos sąlygos panaudoti vandenį iš aušintuvų ir kitų dirbtinių vandens telkinių.“ Departamento nuomone, prie vandens rezervuaro, skirto imti vandenį gaisriniais automobiliais (analogiškai kaip ir prie tam tikslui numatytų natūralių vandens telkinių ir vandens paėmimo šulinių), turėtų būti įrengta 12×12 m aikštelė.

Departamento 2015-12-14 raštas Nr. 9.4-2942 (9.6.) konsultacijos dėl punkto taikymo
Prašoma „...išaiškinti ar galima pastatui, kuriam numatytas ne mažesnis nei 15 l/s išorės gaisrų gesinimui reikalingas vandens kiekis, numatyti išorės gesinimą iš dviejų gaisrinių hidrantų nutolusių nuo pastato tolimiausio taško ne daugiai nei 200 m, kai pastarieji įrengiami ant tarpusavyje nesusijusių, nepriklausomų šakotinių vandentiekio tinklų (po du hidrantus kiekviename tinkle).“
Departamentas informuoja, kad Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo taisyklių 73 punkte yra nustatyta, kad kai statinio išorės gaisrui gesinti sunaudojama iki 15 l/s vandens, leidžiama ne daugiau kaip vieną gaisrinį hidrantą įrengti ne ilgesnėje kaip 200 m vandentiekio linijos atšakoje. Kai vandens poreikis gaisrui gesinti iš išorės yra 15 l/s ir didesnis, gaisriniai hidrantai turi būti įrengiami žiediniame vandentiekyje ir turi užtikrinti reikiamą vandens kiekį atskirai neįvertinant kiekvieno iš jų. Pažymėtina, kad tokiu atveju (kai vandens poreikis gaisrui gesinti iš išorės yra 15 l/s ir didesnis) vandentiekio linijos atšakoje gali būti projektuojamas ir įrengiamas gaisrinis hidrantas nutolęs nuo žiedinės vandentiekio linijos ne didesniu kaip 200 m atstumu.
 „...ar aukščiau minėtam pastatui išorės gaisrų gesinimą numatyti iš priešgaisrinio rezervuaro, kuriame numatomas ne mažiau nei 50 % reikalingas vandens kiekis išorės gaisrų gesinimui, numatant jo papildymą iš dviejų nepriklausomų šakotinių vandentiekio tinklų?“.
Statinio statybos projektas, be kitų projekto rengimo dokumentų, rengiamas vadovaujantis ir vandens tiekimo įmonės išduotomis techninėmis prisijungimo sąlygomis. Ši įmonė, išduodama technines prisijungimo sąlygas, prisiima atsakomybę ir užtikrina (arba neužtikrina), kad didžiausio vandens sunaudojimo ir kitoms reikmėms metu ji yra pajėgi (arba nepajėgi) tiekti reikiamą vandens kiekį projektuojamam pastatui gesinti. Kai vandens tiekimo įmonė yra nepajėgi projektuojamo statinio gaisro gesinimui tiekti būtiną vandens kiekį, ji išduodama minėtas sąlygas tai pažymi. Už prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų atitiktį įstatymams ir kitiems teisės aktams pagal kompetenciją atsako juos parengę asmenys teisės aktų nustatyta tvarka (Statybos įstatymas 20 str. 9 dalis).
Departamento 2015-12-31 raštas Nr. 9.4-3074 (9.6.) konsultacijos dėl punkto taikymo
Teiraujamasi, kas atsakingas, kad projektuojant statinius, vandens tiekimas iš vandentiekio tinklų sistemos gyvenvietėse būtų užtikrinamas pirmąja patikimumo kategoriją tam, kad numatomiems statyti statiniams nereikėtų projektuoti vandens talpyklų arba tvenkinių. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (2008 m. spalio 1 d. įstatymo Nr. X-1722 redakcija) savivaldybės yra atsakingos už viešųjų paslaugų teikimą jų gyventojams, o tai reiškia, kad vandens tiekimą turi organizuoti savivaldybės. Minėtas Vietos savivaldos įstatymas savivaldybes taip pat įpareigoja sudaryti tinkamas sąlygas verslo ir turizmo plėtrai. Pagal tai, tinkamos sąlygos verslo plėtrai būtų užtikinamos, jeigu savivaldybės, pagal veiklos pobūdį, dažnai tai būna savivaldybių kontroliuojamos įmonės, jų prižiūrimose vandens tiekimo sistemose užtikrintų pirmąją tiekimo kategoriją, reglamentuojamą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ 374 punkte (užtikrinant  patikimą vandens tiekimą gaisro metu sutrikus elektros tiekimui vandentiekio sistemoje arba sugedus siurbliams). 

Vandens tiekimui iš vandentiekio tinklų sistemos užtikrinus pirmąją patikimumo kategoriją, prie statomų pastatų nereikėtų projektuoti ir įrengti papildomų vandens rezervuarų, o pakaktų naudotis esamomis vandens tiekimo sistemomis su jose įrengtais gaisriniais hidrantais. Mūsų vertinimu, kad tokiu būdų savivaldybės išspręstų ir esminį gaisrinės saugos klausimą, svarbų visuomenės saugai. 

Departamento 2016-02-25 raštas Nr. 9.4-467 (9.6.) konsultacijos dėl punkto taikymo

„...patvirtinti, kad naudojamas hidranto galvučių, skirtų gaisro gesinimo žarnų pajungimui, tipas yra tinkamas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento naudojamoms gaisro gesinimo žarnoms pajungti.“.
Informuojame Jus, kad Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių 70 punkte nurodyta: „pastatų išorės gaisrams gesinti turi būti naudojami tušti antžeminiai gaisriniai hidrantai su atskiriamaisiais įtaisais (C tipas). Šių gaisrinių hidrantų vandens srauto koeficientas Kv turi būti lygus 140. Gaisriniam hidrantui sujungti su gaisrine technika turi būti naudojamos 77 mm skersmens jungiamosios movos, o jų tipas parenkamas pagal priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos naudojamas movas. Tušti antžeminiai gaisriniai hidrantai turi būti nudažyti raudona spalva.“.

Lietuvoje naudojami antžeminiai gaisriniai hidrantai turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 14384:2005 „Antžeminiai gaisriniai hidrantai“ nuostatas, kuriame apibrėžti mažiausi reikalavimai, bandymo metodai, ženklinimas ir atitikties įvertinimas, taikomas tokiems gaisriniams hidrantams. Šalyje naudojamų antžeminių gaisrinių hidrantų išleidžiamųjų atvamzdžių matmuo ir skaičius tiesiogiai parenkamas atsižvelgiant į vandens srauto koeficiento Kv vertę, kuri turi būti lygi 140 (žr. šio standarto 4 lentelę). Tokie antžeminiai gaisriniai hidrantai privalo turėti 2x65 mm išleidžiamuosius atvamzdžius, ant kurių montuojamos ugniagesių gelbėtojų įrangos sujungimo su antžeminiu gaisriniu hidrantu prijungimo galvutės (GM-80, GOST standartas 28352-89). 

Jūsų rašte nurodytas antžeminių gaisrinių hidrantų prijungimo galvučių tipas yra tinkamas naudoti. 

Departamento 2016-10-26 raštas Nr. 9.4-2798 (9.6.) konsultacijos dėl punkto taikymo
Dėl Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių 20 punkto taikymo. 

Departamentas Jus informuoja, kad projektuojant 60 m ir didesnio pločio III atsparumo ugniai laipsnio Cg kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų pastatą, kurio tūris yra didesnis nei 50 tūkst. kub. m , vandens kiekis vienam gaisrui gesinti turėtų būti ne mažesnis nei 40 l/s .

Departamento 2018-06-22 raštas Nr. 9.4-1521 (9.6.E) konsultacijos dėl punkto taikymo

Kuriuo Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių punktu remiantis nustatomas vandens kiekis automobilių saugykloms. 

Departamentas pažymi, kad Taisyklių 10 punkte pateiktas minėtame teisės akte vartojamos sąvokos „Gamybos pastatai“ apibrėžimas: 

„Gamybos pastatai– garažų, paslaugų, gamybos, pramonės, sandėliavimo ir kitos paskirties pastatai, kuriems nustatyta kategorija pagal sprogimo ir gaisro kilimo pavojų.“ 

Taigi, Taisyklių 3, 4 lentelių ir 27 punkto nuostatos yra taikomos garažų paskirties pastatams, kurie gali būti skirstomi į kategorijas pagal sprogimo ir gaisro pavojų. Bendruoju atveju, garažų paskirties pastatai priskirtini Cg kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojų. 

Kaip turi būti skaičiuojamas atviros automobilių saugyklos – statinio be išorinių sienų, tūris? 

Departamento nuomone, atsižvelgiant į gaisrų praktiką ir automobilių gaisrinį pavojingumą, atviro tipo automobilių saugykloms, kurios yra dengtos stogu ir turi patalpų, o išorės lauko sienos yra atviros iš keturių pusių, tūrį reikėtų apskaičiuoti, kaip pastatams turintiems išorines atitvarines lauko sienas.
Departamento 2018-07-26 raštas Nr. 9.4-1750 (9.6.E) konsultacijos dėl punkto taikymo

Ar naudojant du gaisrinius hidrantus, kiekvienas iš jų turi siekti tolimiausią saugomo pastato perimetro tašką? Ar kiekvienas pastato perimetro taškas turi būti saugomas ne mažiau kaip dviem gaisriniais hidrantais? 
Taisyklių 75 punkte nurodyta, kad kai vandens poreikis gaisrui gesinti iš išorės yra 15 l/s ir didesnis, vandens tiekimas kiekvienam saugomo pastato perimetro taškui turi būti numatytas iš dviejų gaisrinių hidrantų, o esant mažesniam kaip 15 l/s – iš vieno. Paaiškiname, kad kai vandens poreikis gaisrui gesinti iš išorės yra 15 l/s ir didesnis, kiekvienas tokio pastato saugomo perimetro taškas turi būti pasiekiamas iš dviejų gaisrinių hidrantų, nutolusių ne didesniu kaip 200 m atstumu. Jei pavyzdžiui turime stačiakampio formos pastatą su aplink jį projektuojamais ar esamais gaisriniais hidrantais, kiekvienas tokio pastato perimetro taškas turi būti pasiekiamas nuo dviejų gaisrinių hidrantų, nutolusių ne didesniu kaip 200 m atstumu ir neatsižvelgiant į kitus (likusius) hidrantus nuo kurių atstumas didesnis kaip 200 m iki šio statinio tolimiausio perimetro taško.
Departamento 2018-08-31 raštas Nr. 9.4-1958 (9.6.E) konsultacijos dėl punkto taikymo

Ar tuo atveju jei pagal teisės aktų reikalavimus pastato viduje leidžiama įrengti šakotinius vidaus gaisrinio vandentiekio tinklus, galima jungtis prie šakotinių lauko vandentiekio tinklų, nenumatant vandens rezervuarų, kai lauko tinklais tiekiamas vandens debitas yra pakankamas.
Kaip yra žinoma, statinio statybos projektas, be kitų projekto rengimo dokumentų, rengiamas vadovaujantis ir prisijungimo sąlygomis. Vandens tiekimo įmonė, išduodama technines prisijungimo sąlygas prisiima atsakomybę ir užtikrina (arba neužtikrina), kad didžiausio vandens sunaudojimo ir kitoms reikmėms metu ji yra pajėgi (arba nepajėgi) tiekti reikiamą vandens kiekį projektuojamam pastatui gesinti. Kai vandens tiekimo įmonė nepajėgi projektuojamo statinio gaisro gesinimui tiekti būtiną vandens kiekį, ji išduodama technines prisijungimo sąlygas tai pažymi. Už prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų atitiktį įstatymams ir kitiems teisės aktams, kaip tai įtvirtinta Statybos įstatymo 24 straipsnio 18 dalyje, pagal kompetenciją atsako juos parengę asmenys teisės aktų nustatyta tvarka. 

Kai lauko vandentiekio tinklais tiekiamas vandens debitas projektuojamam pastatui gesinti yra pakankamas (paaišk. tai bendruoju atveju išduodama technines prisijungimo sąlygas jose pažymi vandens tiekimo įmonė), o pagal Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių nuostatas pastato viduje leidžiama projektuoti ir įrengti šakotinius vidaus gaisrinio vandentiekio tinklus, mūsų nuomone, papildomai projektuoti ir įrengti vandens rezervuarą (-us), skirtą (-us) tokio pastato vidaus gaisrinio vandentiekio sistemai užmaitinti, nėra privalu.
Departamento 2018-08-31 raštas Nr. 9.4-1959 (9.6.E) konsultacijos dėl punkto taikymo

Kaip teisingai turi būti eksplotatuojamas vandens paėmimo šulinys. Ar jis turi būti pastoviai užpildytas vandeniu? Ar paėmimo šulinys užpildomas vandeniu tik gaisro metu?“ 

Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių 101, 102 ir 103 punktuose yra išdėstyti vandens paėmimo šulinių įrengimo reikalavimai: 

„101. Kai tiesiogiai paimti vandenį iš gaisrinio rezervuaro arba telkinio automobiliniais siurbliais yra sudėtinga, reikia numatyti 3–5 kub. m talpos šulinius. Vamzdžių, jungiančių rezervuarą arba vandens telkinį su šuliniu, skersmuo turi būti toks, kad praleistų skaičiuojamąjį vandens kiekį gaisrui gesinti, bet ne mažesnis kaip 200 mm. 
102. Jungiamajame vamzdyne, prieš vandens šulinį, atskirame šulinyje turi būti įrengta sklendė su uždarymo įrenginiu, įrengtu po liuko dangčiu. 
103. Jungiamajame vamzdyne iš vandens telkinio pusės turi būti įrengtos grotelės.“ 
Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 426, 427, 428 punktuose aprašyti vandens telkinių ir vandens paėmimo šulinių eksploatavimo reikalavimai: 

„426. Gaisrui gesinti skirtus vandens rezervuarus ir kitus vandens šaltinius būtina reguliariai valyti (šalinti šiukšles, dumblą ir kitus pašalinius daiktus). 
427. Gaisrui gesinti naudojamuose vandens rezervuaruose turi būti užtektinai vandens. 
428. Gaisrui gesinti skirtų vandens rezervuarų, hidrantų, vandens šaltinių vietos ir privažiavimo prie jų keliai turi būti pažymėti specialiomis rodyklėmis (ženklais), o ant jų – nurodyta rezervuaro talpa. Rodyklės (ženklai) tamsiu paros metu turi būti apšviestos arba užrašai ant jų – fluorescenciniai.“ 
Minėtuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose vandens paėmimo šulinių įrengimą ir eksploatavimą, nėra nurodyta ar šie šuliniai turi būti eksploatuojami užpildyti vandeniu, ar tušti. Departamento nuomone, galiojančio reglamentavimo tikslas ir esmė yra užtikrinti galimybę ugniagesiams paimti vandenį iš vandens telkinio gaisrams gesinti.

Departamento 2018-12-11 raštas Nr. 9.4-2854 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo
Ar vadovaujantis „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių“ 20 punkto nuostatomis, vandens kiekis vienam gaisrui gesinti nustatomas vertinant konkretaus gaisrinio skyriaus (pvz., pastato dalies, atskirtos EI-M sienomis), o ne viso pastato plotį?“ 

Vadovaujantis Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių, 27 punktu, manome, kad pastatui ar pastato daliai (atskirtai EI-M atsparumo ugniai priešgaisrinėmis sienomis nuo kitų pastato patalpų) vandens kiekis vienam gaisrui gesinti nustatomas tarp EI-M atsparumo ugniai priešgaisrinių sienų, atsižvelgiant į pastato atsparumo ugniai laipsnį. Kitais atvejais, rodikliai sumuojami pagal bendrąjį pastato tūrį ir pavojingiausią pagal sprogimo ir gaisro kilimo pavojų kategoriją.

NUOMONĖ PATEIKTA WWW.VPGT.LT TINKLALAPYJE (Paskutinė redakcija 2017-09-30)
KLAUSIMAS NR. 1 konsultacijos 
Kuo skiriasi pusiau standžios žarnų ritės ir plokščiosios žarnos?

Pagrindiniai skirtumai: vandens srauto debitas (ritėms ( 80 l/min; plokščioms žarnoms ( 162 l/min), aptarnavimo atstumas (ritėms – 30 m; plokščioms žarnoms – 20 m) ir žarnų diametras (ritėms – 33 mm; plokščioms žarnoms – 52 mm). Vizualiniai skirtumai:
Ritė
 
[image: image2]
Plokščioji žarna

[image: image3]
Daugiau apie vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo reikalavimus skaitykite Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėse.
2011-05-02 KLAUSIMAS NR. 2 konsultacijos dėl 70 punkto taikymo
Norėčiau sužinoti ar yra reglamentuota kiek turi būti ( konkretus skaičius, du ar daugiau) antžeminiame gaisriniame hidrante pajungimų gaisrinėms žarnoms?
Pagal Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių (Žin., 2009, Nr. 63-2538) 70 punkto nuostatas, pastatų išorės gaisrams gesinti turi būti naudojami tušti antžeminiai gaisriniai hidrantai su atskiriamaisiais įtaisais (C tipas). Šių gaisrinių hidrantų vandens srauto koeficientas Kv turi būti lygus 140. Gaisriniam hidrantui sujungti su gaisrine technika turi būti naudojamos 77 mm skersmens jungiamosios movos, o jų tipas parenkamas pagal priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos naudojamas movas. Tušti antžeminiai gaisriniai hidrantai turi būti nudažyti raudona spalva.
Šiuo metu Lietuvoje naudojami antžeminiai gaisriniai hidrantai turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 14384 „Antžeminiai gaisriniai hidrantai“ nuostatas, kuriame apibrėžti mažiausi reikalavimai, bandymo metodai, ženklinimas ir atitikties įvertinimas, taikomas tokiems gaisriniams hidrantams. Šalyje naudojamų antžeminių gaisrinių hidrantų išleidžiamųjų atvamzdžių matmuo ir skaičius tiesiogiai parenkamas atsižvelgiant į vandens srauto koeficiento Kv vertę, kuri turi būti lygi 140 (žr. šio standarto 4 lentelę). Tad tokie antžeminiai gaisriniai hidrantai privalo turėti 2x65 mm  išleidžiamuosius atvamzdžius, ant kurių montuojamos priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų naudojamos įrangos prijungimo galvutės (GM-80).

2011-06-29 KLAUSIMAS NR. 3 konsultacijos dėl 67 punkto taikymo
Statau namą, sklype vanduo jau yra, kaimynai susimetę pinigus ir tiesia vandentiekį, ir šalia mano sklypo atsirado hidrantas, tiesiai toje vietoje, kurioje bus įvažiavimo vartai, ką daryt? Ką daryti?
Reikalavimai gaisrinių hidrantų įrengimui yra išdėstyti Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklėse (Žin., 2009, Nr. 63-2538), kurių 67 punktas numato, kad gaisriniai hidrantai turi būti įrengiami ne toliau kaip 2,5 m nuo važiuojamosios kelio (gatvės) dalies krašto, bet ne arčiau kaip 5 m nuo pastatų sienų. Vandentiekio tinklai yra inžineriniai statiniai, kurių statyba turi būti vykdoma pagal nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą projektą. Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin., 2010, Nr. 166-5944) 11 priede nurodyta, kad tiesiant stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos yra privalomi rašytiniai gretimų žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai. Skundus dėl galimai savavališkos statybos nagrinėja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.
2011-12-06 KLAUSIMAS NR. 4 konsultacijos dėl 101 punkto taikymo
Mano žemės sklypas dalinai ribojasi su priešgaisriniu vandens telkiniu. O kita žemės dalis taip pat yra privati, kad šis vandens telkinys yra priešgaisrinis sužinojome tik šiais metai ir tai neoficialiai. Kaip turėtų sprendžiamas vandens pateikimas gaisro atveju: ar galima apsitverti tvora be pamatų, ar įrengti vartelius?
Priešgaisrinės saugos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 123-5518) 10 straipsnio 2 punkto 7 dalyje yra įtvirtinta nuostata, kad Lietuvos Respublikos gyventojai privalo leisti naudotis gaisrui gesinti ar gaisro gesinimui organizuoti jam priklausančiais vandens telkiniais, vandens tiekimo sistemomis, gamtiniais ištekliais (smėliu, žvyru ir kt.), transporto, ryšio priemonėmis bei kitais gaisro gesinimui ar jo organizavimui būtinais daiktais, neatsižvelgiant į gaisro kilimo vietą. 
Primename Jums, kad privažiavimo keliai ir priėjimai prie statiniams gesinti numatytų vandens telkinių turi būti laisvi. Aptverti tvora vandens telkinį galite, tačiau tai darydami turėtumėte užtikrinti prie tokio vandens telkinio laisvą privažiavimo kelią su įrengta 12x12 m dydžio aikštele ir vandens paėmimo vieta gaisriniams automobiliams. Žinotina, kad Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių (Žin., 2007, Nr. 25-953; 2009, Nr. 63-2538) (toliau – Taisyklės) 101 punkte nurodyta, kad kai tiesiogiai paimti vandenį iš gaisrinio rezervuaro arba vandens telkinio automobiliniais siurbliais yra sudėtinga, reikia numatyti 3–5 m3 talpos šulinius. Papildomi reikalavimai norint įrengti tokį šulinį pateikti minėtų taisyklių 102, 103 punktuose.

2012-06-25 KLAUSIMAS NR. 5 konsultacijos dėl 67 punkto taikymo
Prieš du metus darytame namo projekte, sklypo teritorijoje numatytas vandens telkinys (kūdra), kadangi artimiausias vandens telkinys yra už 700 m (gyvenvietėje yra 350 gyventojų). Ar tiesa, kad pasikeitė reikalavimai dėl atstumo, t.y. jis padidintas nuo 0,42 km iki 1 km?
Nuo 2011-04-24 įsigaliojus Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių 67 punkto pakeitimams, gyvenamosiose vietovėse, kuriose yra iki 5 tūkst. gyventojų, taip pat sodininkų bendrijose, kai pastatų išorės gaisrui gesinti vandens poreikis neviršija 10 l/s, kai nėra techninių galimybių įrengti gaisrinių hidrantų, vandens gaisrui gesinti tiekimą leidžiama numatyti iš gaisrinių rezervuarų arba natūralių ir (ar) dirbtinių vandens telkinių. Atstumas nuo jų iki  saugomo pastato perimetro tolimiausio taško gali būti ne didesnis kaip 1000 m. 

Atkreipiame dėmesį, kad pakeitus normatyvinių statybos techninių ar normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, naujos nuostatos rengiamam projektui galioja statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2010, Nr. 115-5902) 7.4 punkte numatytais atvejais.

2012-10-01 KLAUSIMAS NR. 5 konsultacijos dėl 1, 2 lentelės taikymo
Vadovaujantis lauko gaisrinio vandentiekio projektavimo taisyklių 1 ir 2 lentele nustatomas vandens kiekis lauko gaisrų gesinimui. Ar atskirai Vilniaus gyvenamajai vietovei (atskiram rajonui), kuriame gyvena iki 5000 žmonių ir užstatytam gyvenamaisiais namais iki 10 m aukščio, vandens kiekį lauko gaisrų gesinimui reikia priimti iš 1 lentelės pagal bendrą gyventojų skaičių (554060gyventojų) Vilniaus mieste 85 l/s, ar pagal 2 lentelę gyvenamiesiems namams iki 6.
Projektuojant miestus ir jų teritorijų magistralinius tinklus, vandens kiekis lauko gaisrų gesinimui parenkamas pagal 1 lentelę, atsižvelgiant į bendrą gyventojų skaičių, įvertinus projektuojamos teritorijos užstatymo aukštį (užstatoma aukštesniais ar žemesniais kaip 9 m aukščio pastatais). Projektuojant atskirus pastatus (gyvenamuosius ir kt.) vandens kiekis parenkamas pagal 2 lentelę.
2013-01-31 KLAUSIMAS NR. 6 konsultacijos dėl 67 punkto taikymo
Pagal Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių 67.3 punktą atstumas nuo rezervuaro iki namo turi būti ne daugiau 1km. Kaip matuojamas atstumas?
Gaisriniams automobiliams privažiuoti prie pastatų ir gaisro gesinimo šaltinių numatomos motorizuotos susisiekimo gatvės ir keliai, įvairių tipų eismo zonos ir aikštelės, atitinkančios statybos techninio reglamento STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ (Žin., 1999, Nr. 27-773) nustatytus reikalavimus.
Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių (Žin., 2007, Nr. 25-953; 2009, Nr. 63-2538; 2011, Nr. 48-2343) 67 punkte nurodytas atstumas nuo gaisrinio rezervuaro arba natūralaus ir (ar) dirbtinio vandens telkinio iki jo saugomo pastato perimetro tolimiausio taško gali būti ne didesnis kaip 1000 m ir šis atstumas, departamento nuomone, turi būti matuojamas gaisrinių automobilių važiavimo keliu.

2013-02-04 KLAUSIMAS NR. 7 konsultacijos dėl 67 punkto taikymo
Mūsų projektuojamas namas yra nutolęs 250 m nuo esamo vandens telkinio ,kuris galėtų būti naudojamas gaisro gesinimui. Namas randasi Ližiškių g. 54. Ar galima naudoti šį telkinį gaisro gesinimui? Ar reikia projektuoti jau naują tvenkinį?
Pagal Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių (Žin., 2007, Nr. 25-953; 2009, Nr. 63-2538) 67 punkto nuostatas sodininkų bendrijose projektuojamų ir statomų pastatų gaisrams gesinti vietoj gaisrinių hidrantų gali būti numatyti gaisriniai rezervuarai arba natūralūs ar dirbtiniai vandens telkiniai, o atstumas nuo jų iki saugomo pastato perimetro tolimiausio taško gali būti ne didesnis kaip 1000 m .Taigi, jei esamame vandens telkinyje yra būtinas vandens kiekis gaisrui gesinti (būtina vertinti galimą vandens išgaravimą ir ledo susidarymą) ir prie tokio vandens telkinio yra tinkamas privažiavimas gaisriniams automobiliams su įrengta 12x12 aikštele, tai toks vandens šaltinis neprojektuojant naujo tvenkinio galėtų būti numatytas projektuojamo, numatyto statyti ir eksploatuoti pastato gaisrui gesinti.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
	
	2 - 20



[image: image4.png]


[image: image5.png]


