	Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių taikymo konsultacijos



	

	Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių taikymo konsultacijos

	


Turinys

3Įvadas


3NUOMONĖ PATEIKTA DEPARTAMENTO RAŠTUOSE (Paskutinė redakcija 2018-06-30)


3Departamento 2011-05-11 raštas Nr. 9.4- 1241 (9.6.) konsultacijos dėl 27 punkto taikymo


3Departamento 2012-06-29 raštas Nr. 9.4- 1506 (9.6.) konsultacijos dėl 13, 14, 25 ir 26 punkto taikymo


4Departamento 2012-06-29 raštas Nr. 9.4- 1506 (9.6.) konsultacijos dėl 2 ir 3 lentelės taikymo


4Departamento 2012-06-29 raštas Nr. 9.4- 1506 (9.6.) konsultacijos dėl 2 lentelės, 13 ir 25 punkto taikymo


5Departamento 2012-12-04 raštas Nr. 9.4- 2688 (9.6.) konsultacijos dėl 2 lentelės 2.9 punkto taikymo


6Departamento 2013-01-22 raštas Nr. 9.4- 158 (9.6.) konsultacijos dėl lentelų, 13, 14 ir 25 punktų taikymo


6Departamento 2013-01-29 raštas Nr. 9.4- 212 (9.6.) konsultacijos dėl lentelų ir 25 punkto taikymo


7Departamento 2013-04-25 raštas Nr. 9.4- 979 (9.6.) konsultacijos dėl 3 lentelės ir 5.3 punkto taikymo


7Departamento 2013-05-16 raštas Nr. 9.4- 1138 (9.6.) konsultacijos dėl 1 lentelės taikymo


7Departamento 2013-05-16 raštas Nr. 9.4- 1138 (9.6.) konsultacijos dėl 14 punkto taikymo


8Departamento 2013-11-21 raštas Nr. 9.4- 2288 (9.6.) konsultacijos dėl 25 punkto taikymo


8Departamento 2013-11-22 raštas Nr. 9.4- 2615 (9.6.) konsultacijos dėl 25 ir 26 punkto taikymo


8Departamento 2014-01-05 raštas Nr. 9.4- 322 (9.6.) konsultacijos dėl 20 punkto taikymo


9Departamento 2014-02-12 raštas Nr. 9.4- 372 (9.6.) konsultacijos dėl bendrų rezervuarų


9Departamento 2014-03-21 raštas Nr. 9.4- 664 (9.6.) konsultacijos dėl 25 punkto taikymo


10Departamento 2014-03-28 raštas Nr. 9.4- 961 (9.6.) konsultacijos dėl 13, 14, 25 ir 26 punktų taikymo


10Departamento 2014-05-07 raštas Nr. 9.4- 1054 (9.6.) konsultacijos dėl 13, 14, 25 ir 31 punktų taikymo


10Departamento 2014-07-28 raštas Nr. 9.4- 1745 (9.6.) konsultacijos dėl 20 punkto taikymo


11Departamento 2014-08-04 raštas Nr. 9.4- 1791 (9.6.) konsultacijos dėl 20 punkto taikymo


11Departamento 2015-03-31 raštas Nr. 9.4- 742 (9.6.) konsultacijos dėl 20 punkto taikymo


11Departamento 2015-04-28 raštas Nr. 9.4- 976 (9.6.) konsultacijos dėl 20 punkto taikymo


12Departamento 2015-04-28 raštas Nr. 9.4- 976 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo


12Departamento 2015-06-16 raštas Nr. 9.4- 1460 (9.6.) konsultacijos dėl 20 punkto taikymo


13Departamento 2015-12-14 raštas Nr. 9.4-2929 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo


13Departamento 2016-03-03 raštas Nr. 9.4-551 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo


14Departamento 2017-01-02 raštas Nr. 9.4-2 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo


14Departamento 2017-06-28 raštas Nr. 9.4-1381 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo


16NUOMONĖ PATEIKTA WWW.VPGT.LT TINKLALAPYJE (Paskutinė redakcija 2017-09-30)


16KLAUSIMAS NR. 1 konsultacijos dėl 10 punkto taikymo


16KLAUSIMAS NR. 2 konsultacijos





Įvadas
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos nėra įgaliotas oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų bei jų taikymo. Pagal kompetenciją išnagrinėjus pareiškėjų prašymus teikiama departamento specialistų nuomonė dėl gaisrinės saugos projektavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų taikymo. Šios konsultacijos pateikiamos pagal jų pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojamos kaip departamento sprendimas konkrečioje situacijoje.
NUOMONĖ PATEIKTA DEPARTAMENTO RAŠTUOSE (Paskutinė redakcija 2018-06-30)
Departamento 2011-05-11 raštas Nr. 9.4- 1241 (9.6.) konsultacijos dėl 27 punkto taikymo
Prašome paaiškinti kas turi teisę vykdyti automatinių gaisro gesinimo vandens rūku sistemų projektavimo ir montavimo darbus Lietuvos Respublikoje, atsižvelgiant į Baltarusijos Respublikos gaisrinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų mokslinio tyrimo instituto atliktus bandymus ir pateiktas jų išvadas bei nurodytą sistemos panaudojimo sritį.
Primename, kad teisės atlikti statinio projektavimo ir statybos darbus suteikimo tvarka nustatyta Statybos įstatyme, todėl siūlome šiuo klausimu papildomai kreiptis į Aplinkos ministeriją. Vadovaujantis Statybos įstatymo 8 straipsnio nuostatomis, Jūsų nurodytas Lietuvos standartas LST CEN/TS 14972:2008 „Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Vandens rūko sistemos. Projektavimas ir įrengimas“ (toliau – LST CEN/TS 14972:2008) neprieštarauja Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėms, todėl gali būti naudojamas rengiant statinių stacionariųjų gaisro gesinimo sistemų projektinę dokumentaciją. Informuojame, kad Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centras neturi galimybių atlikti LST CEN/TS 14972:2008 4 skyriuje numatytas atitikties įvertinimo ir bandymo procedūras. Departamento nuomone Jūsų pateikta Baltarusijos Respublikos institucijų mokslinio tyrimo ataskaita ir išvada dėl stacionariosios gaisro gesinimo vandens rūko sistemos taikymo srities neatitinka LST CEN/TS 14972:2008 4 skyriuje pateiktų reikalavimų: dokumentai parengti nepripažintos trečiosios šalies (neakredituotos) laboratorijos, pateikti dokumentai neatitinka LST CEN/TS 14972:2008 nustatytų atitikties įvertinimo ir bandymo dokumentų rengimo reikalavimų. Siūlome Jums dėl minėtos vandens rūko sistemos atitikties įvertinimo ir bandymo kreiptis į Europos Bendrijoje nustatyta tvarka akredituotą gaisrinių tyrimų laboratoriją. Mūsų nuomone Jūsų pateikta Baltarusijos Respublikos institucijų stacionariosios gaisro gesinimo vandens rūko sistemos taikymo srities medžiaga yra vertinga, todėl gali būti naudojama kaip papildoma informacija atliekant numatytas atitikties įvertinimo procedūras.
Departamento 2012-06-29 raštas Nr. 9.4- 1506 (9.6.) konsultacijos dėl 13, 14, 25 ir 26 punkto taikymo
Ar projektuojamam pastatui (projektuojas prekybos paskirties pastatas su požeminės automobilių saugyklos intarpu po juo. Antžeminės pastato dalies ir saugyklos intarpo bendras plotas yra 2700 kv.m. iš jų antžeminės pastato dalies plotas yra 1800 kv.m., požeminės automobilių saugyklos – 900 kv.m. ir iki 25 vietų automobilių laikymui, požeminė automobilių saugykla formuojama kaip atskiras gaisrinis skyrius ir atskiriama nuo antžeminės dalies REI 180 sienomis bei REI 180 perdanga) reikia numatyti SGG sistemą, kai projektuojamas intarpas nuo antžeminės pastato dalies atskiriamas REI 180 perdangomis, formuojant atskirą gaisrinį skyrių, o likusios antžeminės prekybos pastato dalies plotas neviršija reglamentuojamų 2000 kv.m. ploto (faktinis 1800 kv.m.)? 
Pagal Taisyklių 25, 26 punktų reikalavimus poreikis įrengti stacionariąsias gaisrų gesinimo sistemas (toliau – SGG sistemos) pastate ar patalpoje nustatomas atskirai, atsižvelgiant į skirtingus pastatų ir patalpų rodiklių sumavimo reikalavimus pateiktus Taisyklių 13 ir 14 punktuose. Pagal Taisyklių 13 punktą nustatant pastato rodiklius (plotą, kategoriją pagal sprogimo ar gaisro kilimo pavojų, žmonių skaičių ir kt.) atsižvelgiama tik į pastato suskirstymą EI-M atsparumo ugniai priešgaisrinės sienomis, kurių konkreti atsparumo ugniai reikšmė turi būti nustatoma pagal Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 95 punkto reikalavimus. Todėl Jūsų nurodytu atveju SGG sistemų įrengimo poreikis prekybos paskirties pastate turi būti nustatomas pagal bendrą šio pastato plotą. 

Atkreipiame dėmesį, kad pagal standarto LST EN 12845:2004+A2:2009 „Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Automatinės sprinklerinės sistemos. Projektavimas, įrengimas ir techninė priežiūra“ 5.3 punkto nuostatas, plotai, kuriuose gali būti įrengiamos ir neįrengiamos SGG sistemos, atskiriami priešgaisrinėmis užtvaromis. Nevertinant priešgaisrinių užtvarų atsparumo ugniai, SGG sistemos turi būti įrengiamos visose pastato dalyse, kurios yra po SGG sistema saugomomis patalpomis.
Departamento 2012-06-29 raštas Nr. 9.4- 1506 (9.6.) konsultacijos dėl 2 ir 3 lentelės taikymo
Ar galima projektuojamus pastatus REI 180 perdangomis ir sienomis dalinti į atskirus segmentus, kurių kiekvieno plotas mažesnis už reglamentuojamą stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių 2 lentelėje, tokiu būdu neįrengiant SGG sistemos?

Ar būtina įrengti SGG sistemą visame pastate, kai pastatas dalomas į gaisrinius skyrius, atsižvelgiant į jų kiekvieno atsparumo ugniai laipsnį, bet dalinant juos ne mažesnio kaip REI 60 atsparumo ugniai sienomis, kai atskirai kiekvieno iš šiame pastate formuojamo gaisrinio skyriaus rodikliai neviršija „Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių“ 2 lentelės leistinų pastato rodiklių?

Ar galimas SGG sistemos įrengimas tik dalyje šio pastato patalpų, kitas patalpas nuo jų atskiriant EI 60 atsparumo ugniai pertvaromis taip, kad jų rodikliai neviršytų „Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių“ 3 lentelės leistinus patalpų rodiklius (projektuojamas Cg kategorijos sandėliavimo paskirties pastatas, kurio bendras plotas yra 2100 kv.m. Vadovaujantis Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių 2 lentele yra viršijamas maksimalus 2000 kv.m leistinas plotas, todėl šiam pastatui reikalingas SGG sistemos įrengimas)?
Kaip minėta pirmame Jūsų užduotame klausime, nustatant SGG sistemų įrengimo poreikį pastate atsižvelgiama tik į pastato suskirstymą EI-M (REI-M) atsparumo ugniai priešgaisrinėmis sienomis.
Departamento 2012-06-29 raštas Nr. 9.4- 1506 (9.6.) konsultacijos dėl 2 lentelės, 13 ir 25 punkto taikymo
Ar būtina numatyti SGG sistemą visame pastate, jei daugiau kaip 50% šio pastato patalpų apsaugotos minėta sistema, o likusios patalpos nuo šių patalpų yra atskirtos EI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinėmis pertvaromis (projektuojamas Cg kategorijos sandėliavimo paskirties pastatas, kurio bendras plotas yra 5400 kv.m. Vadovaujantis Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių 2 lentelę yra viršijamas maksimalus 2000 kv.m leistinas plotas, todėl šiam pastatui reikalingas SGG sistemos įrengimas)?
Atskirose pastato patalpose įrengtos SGG sistemos nedaro įtakos Taisyklių 13 ir 25 punkto reikalavimų taikymui, t. y. SGG poreikis pastate nustatomas atsižvelgiant į pastato paskirtį ir 2 lentelėje nurodytus rodiklius, kurie nustatomi atsižvelgiant į pastato suskirstymą EI-M (REI-M) atsparumo ugniai priešgaisrinėmis sienomis.
Departamento 2012-12-04 raštas Nr. 9.4- 2688 (9.6.) konsultacijos dėl 2 lentelės 2.9 punkto taikymo

Stacionarių gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių 2 lentelėje 2.9. p. teigiama, kad „pastatuose, kuriuose prekės ir medžiagos laikomos aukštybiniuose stelažuose (lentynose), kai prekių sandėliavimo aukštis viršija 5,5 m“ reikia įrengti stacionarias gaisrų gesinimo sistemas. 

Mūsų atveju, projektuojamas laikinas kultūros paskirties pastatas pagal naudojimo paskirtį priskiriamas knygų archyvavimui (statinio grupė – P.2.1.). Knygų saugojimas numatomas stelažuose, kurių aukštis nuo pirmo aukšto grindų altitudės viršija 5,5 m . Archyve numatoma įrengti kelias atviras aikšteles, iš ažūrinio pagrindo, skirtas priėjimui prie stelažų atitinkame lygyje. Patekimui į reikiamą lygį formuojama laiptinė (žr. žemiau pateiktą schemą).

Prašome Jūsų atsakyti: 

Ar šiuo atveju stelažai traktuojami kaip aukštybiniai ir ar įrengiant minėtus stelažus reikia atsižvelgti į Stacionarių gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių 2 lentelės nurodymus?
[image: image1.emf]
Jūsų pateiktame brėžinyje pavaizduotas knygų saugojimas aukštybiniuose stelažuose, tačiau pagal Stacionarių gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių  2 lentelės nuostatas kultūros paskirties pastatui su aukštybiniais stelažais neprivaloma įrengti stacionariąją gaisrų gesinimo sistemą.

Departamento 2013-01-22 raštas Nr. 9.4- 158 (9.6.) konsultacijos dėl lentelų, 13, 14 ir 25 punktų taikymo

Dėl SGGS taisyklių 2 ir 3 lentelių reikalavimų, t. y. išaiškinti „ar projektuojamame prekybos paskirties pastate, kurio bendras plotas viršija 2000 m2, o patalpos atskirtos nuo kitų patalpų REI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinėmis sienomis, EI 60 priešgaisrinėmis pertvaromis ir REI 60 priešgaisrinėmis perdangomis neviršija 1500 m2, būtina numatyti SGG sistemą pastate, ar ne. Jeigu reikia, tai kokiose patalpose?
Informuojame, kad pagal SGGS taisyklių 25 punkto 2 lentelės ir 26 punkto 3 lentelės reikalavimus poreikis įrengti stacionariąsias gaisrų gesinimo sistemas (toliau – SGG sistemas) pastate ar patalpoje nustatomas atskirai, atsižvelgiant į skirtingus pastatų ir patalpų rodiklių sumavimo reikalavimus, pateiktus Taisyklių 13 ir 14 punktuose. Pagal Taisyklių 13 punktą nustatant pastato rodiklius (plotą, kategoriją pagal sprogimo ir gaisro kilimo pavojų, žmonių skaičių ir kt.) atsižvelgiama tik į pastato suskirstymą EI-M (REI-M) atsparumo ugniai priešgaisrinės sienomis, kurių konkreti atsparumo ugniai reikšmė turi būti nustatoma pagal Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 95 punkto reikalavimus. Todėl Jūsų nurodytu atveju projektuojamame prekybos paskirties pastate, kuris nesuskirstytas EI-M (REI-M) atsparumo ugniai priešgaisrinės sienomis ir kurio bendras plotas viršija 2000 m2, SGG sistema turi būti įrengta visame statinyje atsižvelgiant į bendrą šio pastato plotą.
Departamento 2013-01-29 raštas Nr. 9.4- 212 (9.6.) konsultacijos dėl lentelų ir 25 punkto taikymo

Prašoma išaiškinti „ar 2 lentelės 3 skiltyje nurodytas plotas yra vertinamas kaip pastato užstatymo plotas ir kurį viršijus visame statinyje privaloma įrengti SGG sistemą? Taip pat prašome paaiškinti ar Taisyklių 14 punkte nurodyto atsparumo ugniai atitvarų panaudojimas suskirstant statinyje esančias gaisro ir sprogimo atžvilgiu pavojingas patalpas į ne didesnius už Taisyklių 26 p. 3 lentelėje nurodytus patalpų plotus, panaikina prievolę tuo pačiu taikyti ir Taisyklių 2 lentelėje nurodytus reikalavimus visam statiniui?
Pagal SGGS taisyklių 25 punkto 2 lentelės ir 26 punkto 3 lentelės reikalavimus poreikis įrengti stacionariąsias gaisrų gesinimo sistemas pastatuose ar patalpose nustatomas atskirai pastatams ir patalpoms, atsižvelgiant į skirtingus pastatų ir patalpų rodiklių sumavimo reikalavimus, pateiktus Taisyklių 13 ir 14 punktuose. Taisyklių 13 punkte nurodyta, kad pastatų rodikliai (plotas, kategorija pagal sprogimo ir gaisro kilimo pavojų, žmonių skaičius ir kt.), kuriuos viršijus pastate privaloma įrengti SGG sistemas, nustatomi tarp EI-M atsparumo ugniai priešgaisrinių sienų, kurių konkreti atsparumo ugniai reikšmė nustatoma atsižvelgiant į pastato atsparumo ugniai laipsnį. Taigi atsakydami į Jūsų klausimą pažymime, kad Taisyklių 14 punkte nurodyto REI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinių sienų arba EI 60 priešgaisrinių pertvarų ir REI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinių perdangų panaudojimas suskirstant statinyje esančias gaisro ir sprogimo atžvilgiu pavojingas patalpas į ne didesnius už Taisyklių 3 lentelėje nurodytus patalpų plotus, nepanaikina prievolės taikyti Taisyklių 2 lentelėje nurodytus reikalavimus visam pastatui (Pvz., jei yra projektuojamas prekybos paskirties pastatas, kuris nesuskirstytas EI-M (REI-M) atsparumo ugniai priešgaisrinėmis užtvaromis ir tokio pastato bendras plotas viršija 2000 m2, SGG sistema turi būti įrengta visame statinyje atsižvelgiant į bendrą šio pastato plotą).
Prašoma išaiškinti, „ar tokiu atveju, kai statinys (plotas 1000 m2) yra priskiriamas Asg kategorijai, privaloma remtis Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių 25 punkto nuostatų reikalavimais ir visame statinyje suprojektuoti SGG sistemą?
Pagal Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių 25 punkto nuostatas visame Jūsų nurodyto ploto statinyje, kuris priskiriamas Asg kategorijai, privalu suprojektuoti ir įrengti SGG sistemą.
Departamento 2013-04-25 raštas Nr. 9.4- 979 (9.6.) konsultacijos dėl 3 lentelės ir 5.3 punkto taikymo

Klausymas dėl stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos įrengimo šaldytuvų patalpose, kuriose numatoma įrengti 12,5 m aukščio stelažus. 

Vadovaujantis Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių 3 lentelės 1.7 punktu, šaldytuvo patalpoje, kurios pagrindinė tikslinė paskirtis sandėliavimo, kai prekės ir medžiagos laikomos aukštybiniuose stelažuose (lentynose), o prekių sandėliavimo aukštis viršija 5,5 m, stacionariąją gaisrų gesinimo sistemą įrengti privaloma. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Taisyklėse yra pateikti tik statinių, pastatų ir patalpų rodikliai, kuriuos viršijus privaloma įrengti SGGS, tačiau nėra nustatyti reikalavimai SGGS konfigūracijai ir sprinklerių išdėstymui. Todėl vadovaujantis Taisyklių 5.3 punktu, projektuojant ir įrengiant SGGS (purkštuvų sistemas), taip pat nustatant ar SGGS reikalinga tarpstelažinėje erdvėje, turi būti vadovaujamasi LST EN 12845, LST EN 12259 standartų nuostatomis.
Departamento 2013-05-16 raštas Nr. 9.4- 1138 (9.6.) konsultacijos dėl 1 lentelės taikymo
Skystos cheminės medžiagos, LU ir DS bus atvežamos automobilinėmis cisternomis. Autocisterna statoma dengtoje iškrovimo stotyje. Cisterna lanksčia žarna sujungiama su siurbliu. Siurblys paduoda skystį per žarną į antgalį, po kuriuo statoma užpildoma tara. Minėta tara jau yra statinio viduje. Siurblinė - tai siurblys ant rampos. Rampa - tai stoginė prie sandėlio. Ar dengtai nuo lietaus rampai turi būti taikomas stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių reikalavimas, kaip inžineriniam statiniui, kuriam nuo 100 kv. m atsiranda pareiga įrengti stacionariąją gaisrų gesinimo sistemą, neatsižvelgiant į siurblio pajėgumus?
Manome, kad Jūsų atveju dengtai nuo lietaus rampai (stoginei) neturi būti taikomi Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių 1 lentelės reikalavimai. 

Paaiškiname, kad pagal šių taisyklių 1 lentelę tik naftos tinklų pagal tikslinę naudojimo paskirtį ypač degių ir labai degių skysčių siurblinėse, kurių plotas ≥100 (kv. m), privalu projektuoti ir įrengti stacionarias gaisrų gesinimo sistemas.
Departamento 2013-05-16 raštas Nr. 9.4- 1138 (9.6.) konsultacijos dėl 14 punkto taikymo
Kad nerengti stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos, pakaktų patalpas atskirinėti REI 60 a.u. sienomis, suskirstant patalpas iki 750 kv.m. Ar vadovaujantis RSN 157-94 patalpas reikia atskirti 2,5 val. atsparumo ugniai siena, nes žemesnio atsparumo ugniai sienų minėtas RSN-as nenustato, net jei ta pati patalpų kategorija Asg pagal sprogimo ir gaisro pavojų, ar statinio II atsparumo ugniai laipsnis?
Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių 14 punkte nustatyta, kad patalpų rodikliai (plotas, žmonių skaičius ir kt.), kuriuos viršijus privalu įrengti SGG sistemas, nustatomi tarp REI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinių sienų arba EI 60 priešgaisrinių pertvarų ir REI 60 priešgaisrinių perdangų. Patalpų, neatskirtų minėtomis priešgaisrinėmis atitvaromis, atitinkami rodikliai sumuojami. 

Pritariame Jūsų nuomonei, kad norint nerengti stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos, pakanka Asg kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpas tarpusavyje atskirti REI 60 atsparumo ugniai sienomis, suskirstant jas į plotus iki 750 (kv. m). 

Departamento 2013-11-21 raštas Nr. 9.4- 2288 (9.6.) konsultacijos dėl 25 punkto taikymo
Ar reikia projektuoti stacionariąją gaisrų gesinimo sistemą administracinės paskirties pastate (administracinio pastato rodikliai neviršija SGGS įrengimui nustatomų verčių), kuris pristatomas prie gamybos ar sandėliavimo pastato, kurio plotas didesnis kaip 2000 kv.m ir jame įengta stacionari gaisrų gesinimo sistema. Administracinis pastatas projektuojamas kaip atskiras gaisrinis skyrius ir atskiriamas gaisrinių skyrių atskyrimo sienomis ir perdangomis (REI).
Informuojame, kad vadovaujantis Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių 25 punkto 2 lentelės ir 26 punkto 3 lentelės reikalavimais, poreikis įrengti stacionariąsias gaisrų gesinimo sistemas pastate ar patalpoje nustatomas atskirai, atsižvelgiant į skirtingus pastatų ir patalpų rodiklių sumavimo rodiklius, pateiktus Taisyklių 13 ir 14 punktuose. Pagal Taisyklių 13 punktą nustatant pastato rodiklius (plotą, kategoriją pagal sprogimo ir gaisro kilimo pavojų, žmonių skaičių ir kt.) atsižvelgiama tik į pastato suskirstymą EI-M (REI-M) atsparumo ugniai priešgaisrinės sienomis, kurių konkreti atsparumo ugniai reikšmė turi būti parenkama pagal Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 95 punkto reikalavimus. Taigi pastatų neatskyrus nurodytos reikšmės ir tipo atsparumo ugniai sienomis, jų plotai sumuojami. Viršijus 25 punkto 2 lentelėje nurodytus rodiklius, atsiranda poreikis abejuose pastatuose įrengti stacionariąsias gaisrų gesinimo sistemas. 

Departamento 2013-11-22 raštas Nr. 9.4- 2615 (9.6.) konsultacijos dėl 25 ir 26 punkto taikymo
Dėl Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių 25 ir 26 punktų taikymo, t. y. išaiškinti, ar cokoliniame ar rūsio aukšte įrengiamoje automobilių saugykloje, kurios lauko sienos yra atviros arba su angomis lauko sienoje ir statomų automobilių skaičius šioje patalpoje (aukšte) viršija 25 vnt., būtina numatyti stacionarią gaisrų gesinimo sistemą? 
Departamentas informuoja, kad rodikliai, kuriuos viršijus privaloma įrengti stacionarias gaisrų gesinimo sistemas pastatuose ir patalpose nurodyti Taisyklių 2 ir 3 lentelėse. 

Primename, kad pastato ir patalpos sąvokų apibrėžimai pateikti Statybos įstatymo 2 straipsnio 7 ir 96 dalyse: 

„Pastatas – apdengtas stogu statinys, kurio didžiausią dalį sudaro patalpos.“ 

„Patalpa – sienomis ir kitomis atitvaromis apribota nustatytos paskirties statinio erdvė.“ 

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, SGG sistema cokoliniame ar rūsio aukšte įrengiamoje 25 vietų ir daugiau automobilių saugykloje privaloma projektuoti ir įrengti kai tokia automobilių saugojimo saugykla atitinka patalpai keliamus reikalavimus, t. y. ji formuojama kaip uždara požeminė pastato erdvė.

Departamento 2014-01-05 raštas Nr. 9.4- 322 (9.6.) konsultacijos dėl 20 punkto taikymo
Ar vadovaujantis šio punkto nuostatomis stacionariųjų gaisrų gesinimo vandeniu sistemų (toliau vadinama – SGGV sistemos) veikimui turi būti užtikrinti rezervuarai iš atskirų, tik SGGV sistemoms skirtų vandens rezervuarų?

Ar SGGV sistemų sąvoka apima šias inžinerines gaisrinės saugos sistemas: stacionariąsias gaisrų gesinimo sistemas, gaisrinius čiaupus ir lauko gaisrinio vandentiekio sistemas?

Ar vandens rezervuarai gali būti bendri stacionariosioms gaisrų gesinimo sistemoms, vidaus gaisriniams čiaupams ir lauko gaisriniam vandentiekiui?

Taisyklių 20 punkte reglamentuota „SGGV sistemų įrenginiams veikti reikalingos vandens atsargos turi būti saugomos atskiruose rezervuaruose. <...>“.
Paaiškiname: tokių sistemų (SGGV sistemų) įrenginiams turi būti projektuojami atskiri, tik gaisrams gesinti skirti ir reikiamos talpos vandens rezervuarai, t. y. nesujungti (nesusieti) su projektuojamų statinių ar jų dalių buitines ir (arba) gamybines reikmes vienaip ar kitaip galinčiu tenkinti vandentiekiu.

Svarbu, kad šių Taisyklių, Lietuvos standarto LST EN 12845:2004+A2:2009 „Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Automatinės sprinklerinės sistemos. Projektavimas, įrengimas ir techninė priežiūra“, taip pat Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių, Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių nuostatos nedraudžia, laikantis minėtuose normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų, statinių gaisrams gesinti numatyti bendrus reikiamos talpos gaisrinius rezervuarus stacionariosioms gaisrų gesinimo sistemoms, vidaus gaisrinio vandentiekio sistemoms, lauko gaisrinio vandentiekio sistemoms.
Departamento 2014-02-12 raštas Nr. 9.4- 372 (9.6.) konsultacijos dėl bendrų rezervuarų
Ar galima numatyti bendrus rezervuarus vidaus ir išorės gesinimui?
Informuojame Jus, kad Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių, Lietuvos standarto LST EN 12845:2004+A2:2009 „Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Automatinės sprinklerinės sistemos. Projektavimas, įrengimas ir techninė priežiūra“, taip pat Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių, Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių nuostatos nedraudžia, laikantis minėtuose normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų, statinių gaisrams gesinti numatyti bendrus reikiamos talpos gaisrinius rezervuarus stacionariosioms gaisrų gesinimo sistemoms, vidaus gaisrinio vandentiekio sistemoms, lauko gaisrinio vandentiekio sistemoms.

Departamento 2014-03-21 raštas Nr. 9.4- 664 (9.6.) konsultacijos dėl 25 punkto taikymo

Ar projektuojamame sandėliavimo paskirties pastate yra privaloma įrengti SGG sistemą? (<...projektuojamame sandėliavimo paskirties pastate numatoma saugoti aukštaūgius egzotinius augalus vazonuose, augalų aukštis nuo grindų iki lajos viršaus yra vidutiniškai 5-6 m, pagal statytojo planus sandėlyje numatoma įrengti stelažus, kurių viršutinės lentynos aukštis nuo grindų bus apie 1,3-1,4 m, po ja bus sandėliuojamos augmenijai skirtos trąšos, substratai ir gėlininkystės priemonės ant palečių, o lentynose sustatomi aukščiau minėti augalai. Tokiu atveju formalusis prekių užkrovimo viršaus aukštis gali būti iki 7,5 m .>)
Departamentas pažymi, kad Taisyklių 25 punkto 2 lentelės 2.9 eilutėje nurodytą citatą „pastatuose, kuriuose prekės ir medžiagos laikomos aukštybiniuose stelažuose (lentynose), kai prekių sandėliavimo aukštis viršija 5,5 m “reikėtų suprasti taip, kad tai yra degių prekių ir degių medžiagų laikymas stelažuose (lentynose), nepriklausomai nuo jų aukščio, ir kuomet degių prekių (medžiagų) sandėliavimo aukštis viršija 5,5 m. 

Taigi Jūsų konkrečiu atveju projektuojamame sandėliavimo paskirties pastate, atsižvelgiant į Jūsų nurodytas jame laikyti medžiagas, sandėliavimo technologiją, o taip pat į tai, kad nebus viršyti Taisyklių 25 punkto 2 lentelės rodikliai, nėra privaloma projektuoti ir įrengti stacionariąją gaisrų gesinimo sistemą.
Departamento 2014-03-28 raštas Nr. 9.4- 961 (9.6.) konsultacijos dėl 13, 14, 25 ir 26 punktų taikymo
Ar reikia projektuoti stacionarią gaisrų gesinimo sistemą dviejų aukštų prekybos paskirties pastate (pirmo aukšto plotas 1300 m2, antro aukšto plotas 1300 m2, bendras pastato plotas 2600 m2, susisiekiančių erdvių (atriumai, angos) nėra, aukštai sujungti laiptinėmis).“
Departamentas informuoja, kad Taisyklių 25 punkto 2 lentelės ir 26 punkto 3 lentelės reikalavimus poreikis įrengti SGG sistemas pastate ar patalpoje nustatomas, atsižvelgiant į skirtingus pastatų ir patalpų rodiklių sumavimo reikalavimus, pateiktus Taisyklių 13 ir 14 punktuose.

Jūsų prašyme pateiktu atveju (pirmo aukšto plotas 1300 m2, antro aukšto plotas 1300 m2, bendras pastato plotas 2600 m2, susisiekiančių erdvių (atriumai, angos) nėra, aukštai sujungti laiptinėmis)projektuojamame dviejų aukštų prekybos paskirties pastate nėra privalu projektuoti ir įrengti SGG sistemą tada, kuomet aukšto plotas tarp galimų EI-M atsparumo ugniai sienų neviršija 2000 kv. m ir pastato aukštai tarpusavyje atskirti ne mažesnio kaip 60 min. atsparumo ugniai priešgaisrinėmis užtvaromis su atitinkamo atsparumo ugniai angų užpildais.

Minėto pastato aukštų neatskirus aukščiau nurodyto atsparumo ugniai priešgaisrinėmis užtvaromis su atitinkamais angų užpildais, prekybos patalpų plotas viršytų Taisyklių 26 p. nurodytą plotą (1500 kv. m), o to išdavoje atsirastų prievolė rengiant statinio projektą projektuoti ir jame įrengti SGG sistemą.

Departamento 2014-05-07 raštas Nr. 9.4- 1054 (9.6.) konsultacijos dėl 13, 14, 25 ir 31 punktų taikymo
Ar reikia projektuoti stacionarią gaisrų gesinimo sistemą paslaugų paskirties pastate (pastatas skirtas teikti autoserviso paslaugas), kuris pagal statinio grupę priskiriamas P.2.4, o pastato bendras plotas didesnis kaip 2000 m2).
Departamentas pažymi, kad pagal Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 31 punkto redakciją paslaugų paskirties pastatai ir patalpos nėra skirstomos į kategorijas pagal sprogimo ir gaisro pavojų.

Primename, kad pagal Taisyklių 25 punkto 2 lentelės ir 26 punkto 3 lentelės reikalavimus poreikis įrengti SGG sistemas pastate ar patalpoje nustatomas, atsižvelgiant į skirtingus pastatų ir patalpų rodiklių sumavimo reikalavimus, pateiktus Taisyklių 13 ir 14 punktuose.

Atsakydami į Jūsų pateiktą klausimą informuojame, kad paslaugų paskirties pastatams, pagal šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą, privalu projektuoti ir įrengti SGG sistemas tik tada, kai tokiame statinyje gali būti 5000 ir daugiau žmonių.

Departamento 2014-07-28 raštas Nr. 9.4- 1745 (9.6.) konsultacijos dėl 20 punkto taikymo
Ar nustatant gaisrui gesinti skirtą vandens kiekį rezervuaruose, gali būti įvertinamos jo papildymo gaisro gesinimo metu galimybės, jei vanduo į rezervuarus tiekiamas iš II kategorijos vandens tiekimo sistemų.
Departamentas informuoja, kad vadovaujantis Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių 20 punktu projektuojant SGG sistemas, kuriose numatoma galimybė vandens kiekį rezervuaruose papildyti gaisro gesinimo metu, leidžiama atsisakyti vandens atsargų saugojimo rezervuaruose, kai yra galimybė užtikrinti vandens tiekimą gaisrų gesinimo įrenginiams iš I kategorijos centralizuotos vandens tiekimo sistemos.

Departamento 2014-08-04 raštas Nr. 9.4- 1791 (9.6.) konsultacijos dėl 20 punkto taikymo
Ar nustatant gaisrui gesinti skirtą vandens kiekį rezervuaruose, gali būti įvertinamos jo papildymo gaisro gesinimo metu galimybės, jei vanduo į rezervuarus tiekiamas iš II kategorijos vandens tiekimo sistemų, kaip tai numato Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių 82 punktas.
Departamentas informuoja, kad bendruoju atveju nustatant vandens kiekį, būtiną gaisrui gesinti iš išorės, dėl nepakankamos (sumažintos) rezervuaro talpos jį galima gaisro metu papildyti iš I ir II kategorijų vandens tiekimo sistemų kaip tai reglamentuoja LGV taisyklių 82 punktas. Departamentas pažymi, kad vandens rezervuarai numatyti stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų užmaitinimui, kai vandens kiekis rezervuaruose netenkina teisės aktuose numatomo minimalaus sistemos veikimo laiko (sumažinto tūrio rezervuarai), vadovaujantis Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių 20 punktu, tokie vandens rezervuarai gaisro metu pildomi tik iš I kategorijos vandens tiekimo sistemų, kurių paskaičiuotą slėgį ir debitą užtikrina vandens tiekimo įmonė įstatymų nustatyta tvarka. 
Departamento 2015-03-31 raštas Nr. 9.4- 742 (9.6.) konsultacijos dėl 20 punkto taikymo
Ar aprašyti sprendiniai tenkina Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių 20 punkto reikalavimus.
Jūsų aprašytu atveju pastato vidaus gaisriniam vandentiekiui ir gesinimo sistemai projektuojamas vandens rezervuaras, lauko gaisriniam vandentiekiui taip pat projektuojami rezervuarai. Visi trys rezervuarai projektuojami požeminiai, turintys bendrą pamatą, atskirti sienomis. Rezervuarai numatomi susisiekiantys, ties aukšto vandens lygio riba, o norminiai vandens kiekiai užtikrinami ties normalaus vandens lygio riba. Rezervuarų naudojimo metu imant vandenį iš vieno rezervuaro, nėra galimybės išsiurbti gretimo rezervuaro norminio vandens kiekio, todėl užtikrinama sąlyga, kad rezervuarų vandens tūriai bus panaudoti tik tai paskirčiai, kuriai buvo numatyti.

SGGS taisyklių 20 punkte nurodyta, kad „SGGV sistemų įrenginiams veikti reikalingos vandens atsargos turi būti saugomos atskiruose rezervuaruose. Leidžiama atsisakyti vandens atsargų saugojimo rezervuaruose, kai yra galimybė užtikrinti vandens tiekimą gaisrų gesinimo įrenginiams iš I kategorijos centralizuotos vandens tiekimo sistemos, kurios slėgis ir debitas užtikrina SGGV sistemų apskaičiuotus parametrus<...>“. 

Minėto reikalavimo esmę sudaro sąlyga, kad vandens atsargos numatytos SGGV sistemoms turi būti atskirtos nuo kitoms reikmėms skirtų vandens atsargų t. y., kad naudojant vandenį kitoms reikmėms, pavyzdžiui lauko gaisriniam vandentiekiui, nebūtų sunaudotos vandens atsargos numatytos SGGV sistemų veikimui. Departamento nuomone, Jūsų aprašyti projektiniai sprendiniai įgyvendina šią sąlygą ir neprieštarauja SGGS taisyklių 20 punkto reikalavimams.

Departamento 2015-04-28 raštas Nr. 9.4- 976 (9.6.) konsultacijos dėl 20 punkto taikymo
Prašoma išaiškinti Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių 20 punkto reikalavimus, t. y. išaiškinti, ar projektuojant bendrus rezervuarus visoms statinio gaisrų gesinimo sistemoms nenusižengiama galiojantiems teisės aktams? 

SGGS taisyklių 20 punkte nurodyta: „SGGV sistemų įrenginiams veikti reikalingos vandens atsargos turi būti saugomos atskiruose rezervuaruose. Leidžiama atsisakyti vandens atsargų saugojimo rezervuaruose, kai yra galimybė užtikrinti vandens tiekimą gaisrų gesinimo įrenginiams iš I kategorijos centralizuotos vandens tiekimo sistemos, kurios slėgis ir debitas užtikrina SGGV sistemų apskaičiuotus parametrus <...>“.

Minėto reikalavimo esmę sudaro sąlyga, kad vandens atsargos numatytos stacionarioms gaisrų gesinimo sistemoms turi būti atskirtos nuo kitoms reikmėms skirtų vandens atsargų, t. y. naudojant vandenį kitoms reikmėms, pavyzdžiui lauko gaisriniam vandentiekiui, neturi būti sunaudotos vandens atsargos būtinos SGGS veikimui užtikrinti. 

Informuojame Jus, kad SGGS taisyklių, Lietuvos standarto LST EN 12845:2004+A2:2009 „Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Automatinės sprinklerinės sistemos. Projektavimas, įrengimas ir techninė priežiūra“, taip pat Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių, Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių nuostatos nedraudžia, laikantis minėtuose normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų, statinių gaisrams gesinti numatyti bendrus reikiamos talpos gaisrinius rezervuarus stacionariosioms gaisrų gesinimo sistemoms, vidaus gaisrinio vandentiekio sistemoms, lauko gaisrinio vandentiekio sistemoms.
Departamento 2015-04-28 raštas Nr. 9.4- 976 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo

Ar reikalinga įrengti SGG sistemą elektros transformatoriams, kurių galia viršija 60 MVA, įrengtiems pastatuose?
Departamentas pažymi, statinių, kuriuose privaloma įrengti stacionariąsias gaisrų gesinimo sistemas (toliau vadinama – SGG sistemos), sąrašas pateiktas Taisyklių 1 lentelėje (inžineriniams statiniams), 2 lentelėje (pastatams) ir 3 lentelėje (patalpoms).

Atsakydami į Jūsų klausimą informuojame, kad Taisyklių 2 lentelėje nėra pateikti reikalavimai (rodikliai), atsižvelgiant į kuriuos būtų privalu pastatuose įrengti SGG sistemas elektros transformatoriams (kurių galia viršija 60 MVA) gesinti.

Departamento 2015-06-16 raštas Nr. 9.4- 1460 (9.6.) konsultacijos dėl 20 punkto taikymo
Vadovaujantis standartu LST EN 12845:2004+A2:2009 Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Automatinės sprinklerinės sistemos projektuojant. Projektavimas, įrengimas ir techninė priežiūra Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių 20 punktu, departamento raštu pateiktu išaiškinimu, leidžiama projektuoti bendrus rezervuarus stacionariosioms gaisrų gesinimo sistemoms, lauko gaisrinio vandentiekio sistemoms ir vidaus gaisrinio vandentiekio sistemoms, skirtus gaisrų gesinimui, tačiau projekto gaisrinės saugos dalies ekspertizės vadovas šiuos teisės aktus traktuoja savaip. Savo rašte klausiate, ar statinio projekto ekspertizės vadovas gali kitaip interpretuoti (nepripažinti) departamento normatyvinių dokumentų išaiškinimų.
Informuojame, kad departamento kompetencijai priskirtas klausimas buvo išnagrinėtas (rašto kopija pridedama). Pabrėžtina, kad SGGS taisyklių 20 punkto formuluotė nenurodo, kad stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų rezervuarai turi būti atskiri (izoliuoti) nuo lauko gaisrinio vandentiekio ar vidaus gaisrinio vandentiekio sistemoms skirtų rezervuarų.

Atkreiptinas dėmesys, kad statinio projekto ekspertizių atlikimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 214 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“. Minėtas dokumentas reglamentuoja ir tuos atvejus, kai iškyla prieštaravimai tarp projekto ekspertų, projektuotojų ar užsakovų, skiriama pakartotinė ekspertizė, siekiama užginčyti statinio projekto ekspertizės pastabas. 
Pažymėtina, kad departamentas pagal kompetenciją aiškindamas gaisrinę saugą reglamentuojančius normatyvinius statybos techninius dokumentus įgyvendina Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo 15 straipsnio 4 dalies nuostatas teikiant administracinę paslaugą – konsultuojant  asmenis departamento kompetencijos klausimais. Konsultuojant statybos normatyvinių gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais išsiaiškinama ginčijamo klausimo esmė, remiamasi kitų šalių reglamentavimo praktika bei statistika, taikoma esama praktika, vertinama reikalavimo tikslai ir paskirtis, galimi gaisro scenarijai ir pasekmės, atsižvelgiama į kitų teisės aktų nuostatas. Pažymėtina, kad pagal įstatymus ir kitus teisės aktus pareiga vykdyti departamento išaiškinimus dėl gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymo nėra nustatyta, tačiau manome, kad nesilaikant vieningo normatyvinių dokumentų taikymo, įnešama sumaištis statybos procese ir gali būti sudaromos skirtingos sąlygos statybos proceso dalyviams.

Departamento 2015-12-14 raštas Nr. 9.4-2929 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo

Išaiškinti „ar vadovaujantis „Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų“ 95 punktu padalinus II atsparumo ugniai gamybos paskirties pastatą REI 60 atsparumo ugniai sienomis be M rodiklio, galima atsisakyti stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos (toliau – SGG sistema) neviršijant „Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių“ (toliau – SGGS taisyklės) 2 ir 3 lentelės nurodytų plotų ir kitų rodiklių.“
Pagal SGGS taisyklių 25, 26 punktų reikalavimus poreikis įrengti SGG sistemas pastate ar patalpoje nustatomas atskirai, atsižvelgiant į skirtingus pastatų ir patalpų rodiklių sumavimo reikalavimus pateiktus SGGS taisyklių 13 ir 14 punktuose. Pagal Taisyklių 13 punktą nustatant pastato rodiklius (plotą, kategoriją pagal sprogimo ar gaisro kilimo pavojų, žmonių skaičių ir kt.) atsižvelgiama tik į pastato suskirstymą EI-M atsparumo ugniai priešgaisrinės sienomis, kurių konkreti atsparumo ugniai reikšmė turi būti nustatoma pagal GSPR taisyklių 7 lentelėje nurodytą pastato atsparumo ugniai laipsnį. Pažymime, kad SGGS taisyklių 14 punkte nurodyto REI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinių sienų arba EI 60 priešgaisrinių pertvarų ir REI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinių perdangų panaudojimas suskirstant statinyje esančias gaisro ir sprogimo atžvilgiu pavojingas patalpas į ne didesnius už SGGS taisyklių 3 lentelėje nurodytus patalpų plotus, nepanaikina prievolės taikyti SGGS taisyklių 2 lentelėje nurodytus reikalavimus visam pastatui (pvz., jei yra projektuojamas gamybos paskirties pastatas, kuris nesuskirstytas EI-M (REI-M) atsparumo ugniai priešgaisrinėmis užtvaromis ir tokio pastato bendras plotas viršija 2000 m2, SGG sistema turi būti įrengta visame statinyje atsižvelgiant į bendrą šio pastato plotą).

Departamento 2016-03-03 raštas Nr. 9.4-551 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo
Paaiškinti Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių  14, 26 punkto ir 3 lentelės taikymą prekybos paskirties pastatuose.
Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemos įrengimo poreikis prekybos centruose nustatomas pagal Taisyklių 13, 25 punktus ir 2 lentelėje pateiktus rodiklius pastatams ir pagal Taisyklių 14, 26 punkto ir 3 lentelėje pateiktus rodiklius patalpoms. Minėti reikalavimai taikomi atsižvelgiant į nustatytą pastato ir patalpos paskirtį. Pastato rodikliai nustatomi tarp EI-M atsparumo ugniai priešgaisrinių sienų, atsižvelgiant į pastato atsparumo ugniai laipsnį, o patalpos rodikliai nustatomi tarp REI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinių sienų arba EI 60 priešgaisrinių pertvarų ir REI 60 priešgaisrinių perdangų. 

Apibendrinus prekybos centrų kelių pastarųjų metų projektavimo ir statybos praktiką, konstatuotina jog nustatant patalpų rodiklius tarp REI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinių sienų arba EI 60 priešgaisrinių pertvarų ir REI 60 priešgaisrinių perdangų vertinamas tik prekybos paskirties patalpų bendras plotas, neatsižvelgiant į kitos nei prekybos paskirties patalpas (pvz. administracinės paskirties patalpos, kitos paskirties patalpos: koridoriai, praėjimai, techninės ir pagalbinės patalpos ir pan.). Todėl vieno aukšto prekybos centre, kurio bendras plotas tarp EI-M atsparumo ugniai priešgaisrinių sienų neviršija 2000 kv. m stacionarioji gaisrų gesinimo įrengiama tuomet, jei bendras prekybos paskirties patalpų plotas viršija 1500 kv. m.

Departamento 2017-01-02 raštas Nr. 9.4-2 (9.6.) konsultacijos dėl punktų taikymo
Ar vandens užuolaida gali būti pajungta į buitinio vandentiekio sistemą, kuri yra užmaitinama iš gręžinių, jei sistemoje užtikrinamas būtinas slėgis ir vandens debitas? Taip pat prašome patikslinti ar galimas vandens paėmimas iš vandens bokštų, kurie skirti vandens kaupimui buitinėms ir technologinėms reikmėms?
Kaip numatyta Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių 5 punkte, įrengiamos vandens užuolaidos iš drenčerių, privalo atitikti projektavimo kriterijus, nurodytus Lietuvos standarte LST CEN/TS 14816 „Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Vandens purškimo sistemos. Projektavimas, įrengimas ir techninė priežiūra“ (toliau – LST CEN/TS 14816). Minėto standarto LST CEN/TS 14816 7.2 ir 7.3 skyriuose ir pateiktoje nuorodoje į Lietuvos standarto LST EN 12845:2004 „Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Automatinės sprinklerinės sistemos. Projektavimas, įrengimas ir techninė priežiūra“ 9 skyrių aprašytas vandens šaltinių tinkamumas ir vandens tiekimo šaltinio parinkimas. 
Apibendrinant, tai kas išdėstyta, manome, kad jūsų klausime paminėti vandens bokštai ir gręžiniai, galėtų būti panaudoti užuolaidų iš drenčerių vandens tiekimui, jeigu šie šaltiniai tenkina LST CEN/TS 14816 standarte aprašytus reikalavimus vertinant projektuojamo statinio pavojų ir susijusią riziką – užtikrinant reikiamą sistemos slėgio ir srauto sąlygą, ir pakankamas vandens talpyklas.
Departamento 2017-06-28 raštas Nr. 9.4-1381 (9.6.E) konsultacijos dėl punktų taikymo
Ar atliekant gesinimo sistemos remontą, šiuo metu galiojanti 2016 m. Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių redakcija turi būti taikoma visai stacionariajai gaisrų gesinimo sistemai, ar tik remontuojamai sistemos daliai (gesinimo krypčiai). 

Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių 4.4 punkte nurodytas vienas iš taisyklių taikymo variantų, numatant, kad taisyklės taikomos remontuojamoms statinių dalims, jei remontuojant statinius keičiamos stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos (toliau – SGG sistemos) ar kitaip daromas poveikis jų išdėstymui. Kadangi taisyklės nenumato konkrečių reikalavimų SGG sistemų projektavimui, o pateikia nuorodą į standartą LST EN 12845 (toliau – standartas), taikant taisykles reikėtų atsižvelgti į šio standarto taikymo sritį. Standarto 1 skyriuje nurodyta, kad šiame standarte pateikti reikalavimai ir rekomendacijos taip pat taikomi bet kokiam sprinklerinės sistemos papildymui, išplėtimui, taisymui arba kitokiam modifikavimui. 

Atsižvelgiant į tai, kad taisyklės gali būti taikomos atskiroms statinių dalims, o standartas numato galimybę esamas SGG sistemas remontuoti, keisti ar kitaip modifikuoti, manome kad atliekant esamos SGG sistemos remontą, išplėtimą ar kitokį modifikavimą, taisyklių ir standarto nuostatos gali būti taikomos remontuojamai SGG sistemos daliai (atskiroms gesinimo kryptims). Taip pat manome, kad keičiant ar remontuojant dalį SGG sistemos, gali būti įtakojami visos sistemos techniniai rodikliai, keistis skaičiuojamieji parametrai (slėgis, vandens srautas ir t. t.), todėl visų sistemos komponentų (pvz. gaisrinių siurblių ir kt.) charakteristikos turėtų užtikrinti tiek esamos, tiek remontuojamos SGG sistemos dalies patikimą veikimą ir tenkinti šiuo metu galiojančių teisės aktų reikalavimus.
NUOMONĖ PATEIKTA WWW.VPGT.LT TINKLALAPYJE (Paskutinė redakcija 2017-09-30)
KLAUSIMAS NR. 1 konsultacijos dėl 10 punkto taikymo
Turiu klausimą dėl stacionarios gaisro gesinimo sistemos bandymo sąvokos. Situacija. Taisykles sako: 10. SGG sistemos turi būti įrengtos vadovaujantis projektu, kuris atitinka šių Taisyklių reikalavimus. SGG sistemos išbandomos dalyvaujant statinio statybos techniniam prižiūrėtojui, atitinkamos specializuotos priežiūros įmonės, turinčios licenciją atlikti SGG sistemų įrenginių techninę priežiūrą [12.9.] (išskyrus įmonę, kuri atliko projektavimo ir statybos darbus), specialistui, rangovui (rangovo atstovui). Išbandymo metu tikrinami SGG sistemų veikimas, jų atitiktis projektui ir normatyviniams reikalavimams, surašomas SGG sistemų apžiūrėjimo ir išbandymo aktas [12.8.]. Naudojama sąvoka "bandymas" "išbandymas" yra klausimo esmė. EN yra aprašytos tikrinimo procedūros ir gamintojas nurodo jas pagal save, užsakovas teigia, kad pagal taisyklių reikalavimus turi buti išbandyta pilnai, t.y. dujinei sistemai būtina bandymo metu ne tik tikrinti kaip suveikia sistema iki dujų išleidimo, bet būtina išleisti dujas. Todėl išleidimo klausimas yra pakabintas ant taisyklių nuostatos. Gavau eksploatavimo taisyklių projektą, tai ten išrinko iš standartu ir nurodė neišleidžiant. Kaip suprantate tą bandymą, nes EN to nenumato?

Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių (toliau – SGGS) 10 p. pakeistas: „10. SGG sistemos turi būti įrengtos vadovaujantis projektu, kuris atitinka šių Taisyklių reikalavimus.“ (Žin., 2010, Nr. 2-107). Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos bandymas turi būti aprašytas statinio projekte.

KLAUSIMAS NR. 2 konsultacijos 
Ar pirminio gaisro gesinimo gaisriniai čiaupai yra priskiriami prie stacionarių gaisro gesinimo sistemų (SGGS)?
Pirminio gaisro gesinimo gaisriniai čiaupai nepriskiriami prie stacionariųjų gaisro gesinimo sistemų, nes stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų bei vidaus gaisrinio vandentiekio gaisrinių  čiaupų projektavimą ir įrengimą reglamentuoja skirtingi dokumentai. Tai – Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin., 2009, Nr. 63-2538) ir Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin., 2009, Nr. 63-2538).

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
	
	2 - 16



