	Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklių taikymo konsultacijos



	

	Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklių taikymo konsultacijos

	


Turinys

3Įvadas


3NUOMONĖ PATEIKTA DEPARTAMENTO RAŠTUOSE (Paskutinė redakcija 2018-06-30)


3Departamento 2017-04-12 raštas Nr. 9.4-788 (9.6.) konsultacijos


3Departamento 2018-03-01 raštas Nr. 9.4-546 (9.6.) konsultacijos





Įvadas
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos nėra įgaliotas oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų bei jų taikymo. Pagal kompetenciją išnagrinėjus pareiškėjų prašymus teikiama departamento specialistų nuomonė dėl gaisrinės saugos projektavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų taikymo. Šios konsultacijos pateikiamos pagal jų pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojamos kaip departamento sprendimas konkrečioje situacijoje.
NUOMONĖ PATEIKTA DEPARTAMENTO RAŠTUOSE (Paskutinė redakcija 2018-06-30)
Departamento 2017-04-12 raštas Nr. 9.4-788 (9.6.) konsultacijos 
„...kai ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinės sklendės, įrengiamos NE gaisrinius skyrius ir pastatus atskiriančiose priešgaisrinėse užtvarose ir aukštų, ir labai aukštų pastatų ortakių iš įvairių aukštų prijungimo prie vertikalaus kolektoriaus vietose, o kitais atvejais, kaip turi būti suprantamas jų rankinis valdymas? Ar ugnies vožtuve įrengiamos padėties atstatymo svirtys gali būti priskiriamos prie ugnies vožtuvo rankinio valdymo?“
Priešgaisrinės sklendės autonominio ir rankinio valdymo reikalavimas išdėstytas Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklių 85 punkte (išskyrus šiame punkte išvardintus kitus atvejus: kai priešgaisrinės sklendės įrengiamos gaisrinius skyrius ir pastatus atskiriančiose priešgaisrinėse užtvarose, jos yra ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai, aukštų ir labai aukštų pastatų ortakių iš įvairių aukštų prijungimo prie vertikalaus kolektoriaus vietose, Asg ir Bsg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamose patalpose) reikštų, kad pakilus temperatūrai priešgaisrinė sklendė gaisro metu turi užsidaryti autonomiškai (automatiškai), o esant poreikiui, ją būtų įmanoma atidaryti/uždaryti rankomis – grąžinti sklendę į pradinę padėtį. 

Mūsų nuomone Jūsų klausime paminėta priešgaisrinės sklendės padėties atstatymo svirtis užtikrintų rankinį valdymą.
Departamento 2018-03-01 raštas Nr. 9.4-546 (9.6.) konsultacijos 

Ar vadovaujantis Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimais, leidžiama neprojektuoti priešgaisrinių sklendžių daugiabučiame gyvenamajame pastate, kuomet projektuojant vieną vertikalų EI 60 atsparumo ortakį, skirtą ištraukiamajai vėdinimo sistemai, į šį ortakį iš atskirų aukštų pajungiamos sanitarinių (tualetų, vonių) patalpų atšakos. 

Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklių 58.1 punkto aprašyto reikalavimo nuostata nenumato prievolės P.1.3 funkcinės grupės daugiabučių gyvenamųjų pastatų vėdinimo sistemų ortakiuose įrengti priešgaisrines sklendes, tačiau jau paminėtų taisyklių 60 punkto reikalavimas reglamentuoja bendrą nuostatą visų grupių pastatams ir nurodo, kad priešgaisrines užtvaras kertančių ar kitaip jungiančių ortakių atsparumas ugniai turi būti parenkamas, nesumažinant priešgaisrinėms užtvaroms keliamų atsparumo ugniai reikalavimų. Atkreipiame dėmesį, kad minėto 60 punkto paveikslo pavyzdys c, detalizuoja ir numato priešgaisrinių sklendžių įrengiamą ugniai atspariame ortakyje.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
	
	2 - 3



